中国石化销售股份有限公司

江西景德镇石油分公司朝阳加油站建设项目

安全设施验收评价报告

（终稿）

建设单位：中国石化销售股份有限公司

江西景德镇石油分公司

建设单位法定代表人：曹华星

建设项目单位：中国石化销售股份有限公司

江西景德镇石油分公司朝阳加油站

建设项目单位联系人：胡琦

建设项目单位联系电话：17779829134

（公章）

2024年4月24日

中国石化销售股份有限公司

江西景德镇石油分公司朝阳加油站建设项目

安全设施验收评价报告

（终稿）

法定代表人：应  宏

技术负责人：周红波

项目负责人：谢寒梅

报告完成日期:2024年4月24日

中国石化销售股份有限公司

江西景德镇石油分公司朝阳加油站建设项目安全设施验收评价报告

安全评价技术服务承诺书

一、在该项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在该项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对该项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对该项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心（公章）

2024年4月24日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评 价 人 员

|  | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业信息识别卡编号 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
| 项目组成员 | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
|  | 罗沙浪 | S011035000110193001260 | 036829 |  |
|  | 王 波 | S011035000110202001263 | 040122 |  |
|  | 王 冠 | S011035000110192001523 | 027086 |  |
|  | 郑 强 | S011035000110192001584 | 029624 |  |
| 报告编制人 | 郑 强 | S011035000110192001584 | 029624 |  |
|  | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
| 报告审核人 | 戴 磷 | 1100000000200597 | 019915 |  |
| 过程控制负责人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 |  |
| 技术负责人 | 周红波 | 1700000000100121 | 020702 |  |

参 与 人 员

| 姓 名 | 专 业 | 签 字 |
| --- | --- | --- |
| 秦赋江 | 冶金工程 |  |

- 前 言

中国石化销售股份有限公司江西景德镇石油分公司朝阳加油站是中国石化销售股份有限公司江西景德镇石油分公司下属加油站，是一家从事成品油零售经营的企业，主要经营汽油、柴油。该加油站危险化学品经营许可证有效期限至2024年09月01日，证书编号：赣景危化经字[2023]000001号，成品油零售经营批准证书有效期至2024年07月04日，证书编号：油零售证书第赣H01-41011号。

该加油站改造项目性质为：改建。站内现有4台30m³埋地SF双层储罐，油罐油品分别为：92#汽油、95#汽油、98#汽油、0#柴油，油罐总容积为120m³，柴油折半计入后油罐容积为105m³，属于二级加油站。现有双枪加油机3台、四枪加油机1台，均采用人工加油方式加油。

为利用站内场地增设汽车充电桩项目和光伏发电项目，对加油站进行改造，同时原有站房、加油机、罩棚进行翻新改造。该项目主要建设内容包括：①拆除非承重罐区，新建承重罐区，利旧4台30m³埋地SF双层储罐（3汽1柴），油罐总容积为120m³，柴油折半计入后油罐容积为105m³，属于二级加油站，改造后加油站等级不变。卸油口箱移位新建，更换为新式成品卸油口箱。②新建1台四枪四油品、3台双枪双油品潜油泵加油机；站区南侧绿化内新建三级隔油池及配套环保沟。③在站区东侧已建的6个充电桩和充电车位旁新建10个充电端及充电车位，利旧1台360KW充电堆和1座630KVA箱式变压器，新建3台480KW充电堆和2座1250KVA箱式变压器。④拆除站区北侧所有附属房，新建14个停车位。⑤罩棚包装、站房利旧改造，并于站房顶增设光伏。

汽油和柴油均是化学品液体。汽油、柴油均为危险化学品，其中汽油火险分级为甲B类，属于我国首批重点监管及特别管控的危险化学品，其蒸汽与空气形成爆炸性气体，遇明火、高热易燃烧爆炸；柴油火险分级为丙A类，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。

根据《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令【2021】第88号）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令【2011】第591号，【2013】第645号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》安监总局令第55号（安监总局令第79号修正）、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》安监总局45号令（安监总局令第79号修正）的要求，新、改、扩建项目完成后，企业应对项目进行安全验收评价，以判断工程项目在劳动安全卫生方面对国家及行业有关的标准和法规的符合性，并检查相关安全配套设施“三同时”的有效性。

受中国石化销售股份有限公司江西景德镇石油分公司的委托，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心承担其朝阳加油站建设项目安全设施验收评价工作，我中心组成评价小组，对所提供的资料、文件进行了审核，对现场进行了实地检测，根据《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》（安监总危化〔2007〕255号）、《安全评价通则》AQ8001-2007和《安全验收评价导则》AQ8003-2007要求，编写此验收评价报告。

需要说明的是，本次安全验收评价报告和结论是根据评价时加油站的现实系统状况做出。评价小组的工作只对评价时加油站的现实系统状况负责。

评价小组在工作中得到了中国石化销售股份有限公司江西景德镇石油分公司朝阳加油站的大力支持，在此表示感谢。

目录

前 言	V

1 评价概述	1

1.1评价的目的和原则	1

1.1.1评价的目的	1

1.1.2评价的原则	1

1.2评价依据	1

1.2.1法律、法规、规定和规范性技术文件	1

1.2.2评价标准、规范	4

1.2.3相关资料	7

1.3评价范围及内容	7

1.3.1评价范围	7

1.3.2评价内容	8

1.4评价程序	9

2 建设项目概况	10

2.1 建设单位及项目概况	10

2.1.1建设单位简介	10

2.1.2建设项目单位简介	10

2.2 项目基本情况	10

2.2.1项目概况	10

2.2.2主要建设内容	11

2.2.3周边环境	12

2.2.4 自然条件	13

2.2.5交通运输	15

2.2.6总图及平面布置	15

2.3 主要设备、建构筑物及工艺	18

2.3.1主要设备、建构筑物	18

2.3.2工艺流程	20

2.4 配套及辅助工程	23

2.4.1供配电	23

2.4.2给排水	28

2.4.3自控与仪表	28

2.5 消防	29

2.6电动汽车充电系统	31

2.7光伏发电系统	33

2.8安全设施及安全管理	35

3 主要危险、有害因素分析	39

3.1 物料的危险、有害因素分析	39

3.2危险化学品及危险工艺辨识	41

3.3 重大危险源辨识	42

3.3.1重大危险源辨识依据	42

3.3.2危险化学品重大危险源的辨识情况	44

3.4加油站主要危险因素分析	45

3.5经营过程中的危险辨识	48

3.5.1火灾、爆炸危险因素	48

3.5.2电气伤害	49

3.5.3车辆伤害	50

3.5.4中毒和窒息	50

3.5.5高处坠落	51

3.6环境、自然危害因素分析	52

3.7有害因素分析	52

3.7.1有害物质	52

3.7.2噪声危害	53

3.8危险和有害因素分析总结	53

3.9爆炸危险区域划分	53

3.10典型事故案例	54

4 评价单元的确定及评价方法选择	58

4.1 评价单元的确定	58

4.2 评价方法简介	58

4.2.1作业条件危险性评价法	58

4.2.2危险度评价法	61

4.2.3安全检查表法	62

5 危险性分析评价	63

5.1 作业条件危险性评价法（LEC）	63

5.1.1评价单元	63

5.1.2作业条件危险性评价法的计算结果	63

5.2 危险度评价	64

6 符合性评价	66

6.1 站址选择及外部距离	66

6.2 加油站站内平面布置符合性评价	69

6.3 加油站工艺装置符合性评价	71

6.4 加油站消防设施及给排水符合性评价	76

6.5 加油站电气、报警和紧急切断系统符合性评价	77

6.6 加油站采暖通风、建（构）筑物、绿化符合性评价	79

6.7 法律法规符合性评价	81

6.8 安全管理制度	82

6.9 安全管理组织	83

6.10应急救援	84

6.11重大生产安全事故隐患检查	87

6.12 安全设施设计的采纳情况	89

6.13评价小结	105

7已采取的对策措施	106

8现场整改落实情况	108

8.1隐患整改措施	108

8.2 整改落实情况	108

8.3建议采取的对策措施	108

9 安全验收评价结论	110

现场照片：	112

10 附件	113

中国石化销售股份有限公司

江西景德镇石油分公司朝阳加油站建设项目

安全设施竣工验收评价报告

# 1 评价概述

## 1.1评价的目的和原则

### 1.1.1评价的目的

该加油站验收评价的目的是贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，为项目安全验收提供科学依据。

通过对项目的设施、设备、装置试运行状况及安全管理状况的安全评价，查找该加油站存在的危险、有害因素的种类和程度；评价项目及与之配套的安全设施是否符合国家有关安全生产的法律法规和技术标准；提出合理可行的安全对策措施及建议。

### 1.1.2评价的原则

坚持合法性、科学性、公正性和针对性的原则，以国家有关法律、法规、规范、标准为依据，采用科学的态度，对安全评价的每一项工作都力求做到客观公正，安全对策措施及建议具有针对性和可操作性。

## 1.2评价依据

### 1.2.1法律、法规、规定和规范性技术文件

《中华人民共和国安全生产法》   国家主席令〔2021〕第88号，自2021年9月1日起实施

《中华人民共和国劳动法》（1994年）国家主席令第28号（2018年12月29日修正）

《中华人民共和国消防法》国家主席令〔2008〕第6号（2021年国家主席令第81号修改，自2021年4月29日起实施）

《中华人民共和国环境保护法》  国家主席令【2014】第9号

《中华人民共和国职业病防治法》国家主席令【2011】第52号（2018年第24号修订）

《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕

17号）

《生产安全事故应急条例》 国务院令〔2019〕第708号2018年12月5日国务院第33次常务会议通过，2019年4日1日起施行

《危险化学品安全管理条例》国务院令〔2013〕第591号（645号修改）

《工伤保险条例》                  国务院令[2010]第586号

《劳动保障监察条例》           国务院令〔2004〕第423号

《生产经营单位安全培训规定》安监总局第3号令（国家安监总局第63、80号令修改）

《国家安全监管总局关于修改《<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定》等四部规章的决定      国家安监总局令第77号令

《危险化学品建设项目安全监督管理办法》国家安全生产监督管理总局45号令（国家总局令第79号修正）

《危险化学品经营许可证管理办法》国家安监总局55号令（国家总局令第79号修正）

《国务院办公厅关于加快发展流通促进商业消费的意见》国办发〔2019〕42号

《产业结构调整指导目录（2024年本）》国家发展和改革委员会令2023第7号

《生产安全事故罚款处罚规定》应急部第14号

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》 财资[2022]163号

《江西省商务厅关于取消和下放石油成品油经营资格审批权限有关事项的通知》赣商务运行函〔2020〕27号

《生产安全事故应急预案管理办法》国家安监总局令第88号（2019年7月11日应急管理部令第2号修正）

《江西省安全生产条例》2023年7月26日江西省第十四届人大常委会第三次会议第二次修订

《江西省消防条例》2020年11月25日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议第六次修正

《江西省人民政府关于印发江西省水污染防治工作方案的通知》赣府发〔2015〕62号

《江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则（试行）》赣应急字[2021]100号

《江西省应急管理厅办公室关于印发《加油站安全检查表》的通知》赣应急办字[2023]111号

《高毒物品目录》                 （卫法监发[2003]142号）

《危险化学品目录》（2022调整版）安监总局等十部门第5号公告（应急管理部等十部门2022年第8号公告）

《易制爆危险化学品名录》（2017年版）

《易制毒化学品管理条例》国务院令【2005】第445号（2016年国务院第666号令、2018年国务院第703号修改）

《各类监控化学品名录》工信部【2020】第52号

《特别管控危险化学品目录》

应急管理部等四部门公告[2020]第3号

《重点监管的危险化学品名录（2013年完整版）》

国家安监总局

《重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则（2013年版）》国家安监总局

《重点监管的危险化工工艺目录（2013年完整版）》

国家安监总局

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修改版）》国家安监总局令第36号（国家安监总局令第77号修改）

### 1.2.2评价标准、规范

《建筑防火通用规范》                     GB/T55037-2022

《建筑设计防火规范》             GB50016-2014（2018年版）

《中国地震动参数区划图》                   GB18306-2015

《汽车加油加气加氢站技术标准》             GB50156-2021

《汽车加油加气站消防安全管理》             XF/T3004-2020

《危险化学品经营企业安全技术基本要求》     GB18265-2019

《爆炸危险环境电力装置设计规范》           GB50058-2014

《供配电系统设计规范》                     GB50052-2009

《危险化学品重大危险源辨识》               GB18218-2018

《建筑物防雷设计规范》                     GB50057-2010

《建筑灭火器配置设计规范》                 GB50140-2005

《油气回收处理设施技术标准》              GB/T50759-2022

《油气回收装置通用技术条件》             GB/T 35579-2017

《油气回收系统防爆技术要求》             GB/T 34661-2017

《车用汽油》                               GB 17930-2016

《车用柴油》（国家标准第1号修改单）GB 19147-2016/XG1-2018

《加油站大气污染物排放标准》               GB 20952-2020

《燃油加油站防爆安全技术 第1部分：燃油加油机防爆安全技术要求》GB/T 22380.1-2017

《燃油加油站防爆安全技术 第2部分：加油机用安全拉断阀结构和性能的安全要求》GB/T 22380.2-2019

《燃油加油站防爆安全技术 第3部分：剪切阀结构和性能的安全要求》GB/T 22380.3-2019

《汽车加油站防雷装置检测技术规范》        DB36/T 720-2013

《加油站用埋地钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》

SH/T 3178-2015

《建筑地面工程施工质量验收规范》           GB50209-2010

《建筑装饰装修工程质量验收标准》           GB50210-2018

《安全标志及其使用导则》                    GB2894-2008

《低压配电设计规范》                       GB50054-2011

《防止静电事故通用导则》                   GB12158-2006

《企业职工伤亡事故分类》                    GB6441-1986

《工业企业设计卫生标准》                      GBZ1-2010

《消防安全标志第1部分：标志》             GB13495.1-2015

《工业金属管道设计规范》                  GB501316-2008

《工业金属管道工程验收规范》               GB50184-2011

《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》 GB 7231-2003

《生产过程危险和有害因素分类与代码》        GB/T13861-2022

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》

GB/T29639-2020

《个体防护装备配备规范 第1部分_总则》   GB 39800.1-2020

《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》

GB 39800.2-2020

《加油加气站视频安防监控系统技术要求》    AQ/T 3050-2013

《建筑光伏系统应用技术标准》              GB/T51368-2019

《外壳防护等级（IP代码）》                GB/T4208-2017

《危险化学品单位应急救援物资配备要求》    GB 30077-2013

《钢结构工程施工质量验收标准》             GB50205-2001

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-2016

《电动汽车充电站设计规范》                 GB50966-2014

《电动汽车传导充电系统 第一部分：通用技术》GB/T18487.1-2015

《电动汽车传导充电系统 第二部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求》GB/T18487.2-2017

《加油站作业安全规范》                      AQ3010-2022

《危险化学品储罐区作业安全通则》            AQ3018-2008

《危险场所电气防爆安全规范》                AQ3009-2007

《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》    GB50257-2014

《安全评价通则》                            AQ8001-2007

《安全验收评价导则》                        AQ8003-2007

相关的专业性国家标准、行业标准和地方标准及规定。

### 1.2.3相关资料

营业执照、企业名称设立登记通知书、土地证明、江西省雷电防护装置检测报告；设计单位、施工单位、监理单位资质；安全管理制度、岗位操作规程、应急预案；总平面布置竣工图等。

## 1.3评价范围及内容

### 1.3.1评价范围

本次加油站改造项目的主要建设内容：

①拆除非承重罐区，新建承重罐区，利旧4台30m³埋地SF双层储罐（3汽1柴），油罐总容积为120m³，柴油折半计入后油罐容积为105m³，属于二级加油站，改造后加油站等级不变。卸油口箱移位新建，更换为新式成品卸油口箱。

②新建1台四枪四油品、3台双枪双油品潜油泵加油机；站区南侧绿化内新建三级隔油池及配套环保沟。

③在站区东侧已建的6个充电桩和充电车位旁新建10个充电端及充电车位，利旧1台360KW充电堆和1座630KVA箱式变压器，新建3台480KW充电堆和2座1250KVA箱式变压器。

④拆除站区北侧所有附属房，新建14个充电停车位。

⑤罩棚包装、站房利旧改造，并于站房顶、停车棚增设光伏。

根据委托，本次评价范围为该加油站改造项目的建（构）筑物、经营、储存装置及其平面布置以及对项目的外部环境的评价，对企业安全管理、应急措施的评价。

消防执行国家和地方消防方面的法规和标准。该站涉及的场外机动车辆运输、职业危害及环境保护验收等，均不在此次评价范围内。

### 1.3.2评价内容

1、检查项目中安全设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；检查与评价项目及与之配套的安全设施是否符合国家有关安全生产的法律、法规和标准。

2、检查项目运行情况，以及对员工的安全教育培训情况和作业人员的培训、取证情况；

3、检查安全生产管理体系及安全生产管理制度的建立健全和执行情况；

4、检查审核国家要求的设备、管道等的检验取证工作及有强制检验要求的防雷、防静电设施的检测、校验情况，以及项目消防验收的情况；

5、分析项目工程中存在的危险、有害因素，采用安全检查表法检查工程项目与国家相关标准的符合性；

6、采用定性、定量的评价方法进行评价；

7、提出对策措施和建议；

8、得出评价结论。

## 1.4评价程序

评价程序见图1.4-1。

前期准备

辨识与分析危险、有害因素

划分评价单元

定性、定量评价

提出安全对策措施建议

做出评价结论

编制安全验收评价报告

图1.4-1 评价工作程序图

# 2 建设项目概况

## 2.1 建设单位及项目概况

### 2.1.1建设单位简介

建设单位：中国石化销售股份有限公司江西景德镇石油分公司

成立时间：2000.06.23

企业类型：外商投资企业分公司

企业负责人：宛仕钰

统一社会信用代码：91360200716512319J

企业地址：江西省景德镇市珠山区翠云路18号

### 2.1.2建设项目单位简介

建设项目单位：中国石化销售股份有限公司江西景德镇石油分公司朝阳加油站

成立时间：2009.12.31

企业类型：外商投资企业分公司

企业负责人：曹华星

统一社会信用代码：91361130092907880Y

经营场所：江西省景德镇市珠山区朝阳路中段（现为珠山大道)

## 2.2 项目基本情况

### 2.2.1项目概况

项目名称：中国石化销售股份有限公司江西景德镇石油分公司朝阳加油站改造项目

项目地址：江西省景德镇市珠山区朝阳路中段（现为珠山大道)

项目性质：改建项目

占地面积：4240m2。

项目设计单位：哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司（设计资质：化工石化医药行业甲级……）

项目施工单位：江西华创建设工程有限公司（施工资质：石油化工工程施工总承包壹级……）

项目监理单位：九江石化工程建设监理有限公司（监理资质：化工石油工程监理甲级，证书编号：E121005630-4/4）

项目“三同时”情况：

（1）安全条件：2024年2月21日，取得景德镇市应急管理局颁发的《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》（景危化项目安条审字[2024]4号），详见附件。

（2）安全设施设计：2024年2月22日，取得景德镇市应急管理局颁发的《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》（景危化项目安设审字[2024]8号），详见附件。

### 2.2.2主要建设内容

本次改造主要建设内容见表2.2-1：

表2.2-1  项目改造内容一览表

| 序号 | 项目 | 建设内容 | 建设说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罩棚 | 螺栓球网架罩棚，建筑面积：466.4m2，罩棚净高6.3m，檐口1.3m，立柱钢梁均涂刷防火涂料 | 利旧改造 |
| 2 | 站房 | 站房进行装修改造，外立面进行装修；一层、钢筋砼框架，建筑面积：146m2。 | 利旧改造 |
| 3 | 加油区 | 更换4座岛，新设3台双枪双油品潜油泵加油机、1台四枪四油品潜油泵加油机。 | 新建 |
| 4 | 罐区 | 拆除非承重罐区，新建承重罐区，利旧4具30m3SF双层油罐（3汽1柴），相应的管线增设。 | 新建及利旧 |
| 5 | 工艺管线 | 出油管线、加油油气回收管线新做、信号线新做、动力线新做 | 更换 |
| 6 | 充电设施 | 原有1台360KW直流充电堆及6台单枪直流快充充电桩，新设3台480KW柔性直流充电堆及24台单枪快充充电桩 | 新建，部分利旧 |
| 7 | 光伏设施 | 站房屋顶设置90㎡BAPV单晶硅光伏板，充电车棚棚顶设置222.6㎡BIPV一体化光伏罩棚 | 新建 |
| 8 | 其他设施 | 新设2台箱式变压器，新建1处三级隔油池，新建一个集中箱房 | 新建 |

该加油站改造前、后的生产和储存规模对比见下表：

表2.2-2生产和储存规模一览表

| 序号 | 名称 | 改造前规模 | 改造后规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加油机 | 4台双枪双油品潜油泵加油机 | 3台双枪双油品潜油泵加油机 1台四枪四油品潜油泵加油机 |
| 2 | 埋地油罐 | 1具30m30#SF双层油罐 1具30m392#SF双层油罐 1具30m395#SF双层油罐 1具30m398#SF双层油罐 | 1具30m30#柴油SF双层油罐 1具30m392#汽油SF双层油罐 1具30m395#汽油SF双层油罐 1具30m398#汽油SF双层油罐 |
| 3 | 加油站等级 | 二级加油站 | 二级加油站 |

依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第3.0.9条规定，该站为在役二级加油站，改造后仍属二级加油站，改造项目未改变其原有的规划条件，不属于《中华人民共和国城乡规划法》（主席令〔2007〕第74号公布，〔2019〕第29号修改）规定应当办理规划变更的项目。

### 2.2.3周边环境

该加油站位于江西省景德镇市珠江区珠山大道，站区占地面积4240m2，加油站整体坐北朝南，站区周边环境如下：

东面：空地；

南面：珠山大道（主干路）；

西面：民房（三类保护物）；

北面：住宅楼（三类保护物）。

站区周边50米范围内无饮用水源、水厂以及水源保护区、机场以及地铁站出入口、风景名胜区和自然保护区、军事禁区、军事管理区、学校、医院、影剧院、体育场（管）等公共设施。

加油站内有混凝土路面与公路相连，站区内地势平坦，站内地坪0.2%坡向道路进出口。

根据企业提供的总平面布置图，和现场实地勘查建设项目的油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离见表2.2-1。

表2.2-1 油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物实际距离（m）

| 名称 | 方位 | 建筑物 | 实际间距(m) | 标准要求(m) (GB50156-2021) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 埋地油罐 （二级站） | 南 | 珠山大道 | 23.4（27.1） | 5.5（3） |
|  | 北 | 住宅楼（三类保护物） | 34.9 | 8.5（6） |
|  | 西 | 民房（三类保护物） | 20.7（18.5） | 8.5（6） |
| 加油机 （有油气回收） | 南 | 珠山大道 | 21.7 | 5（3） |
|  | 北 | 住宅楼（三类保护物） | 32.6（41.3） | 7（6） |
|  | 西 | 民房（三类保护物） | 28.3（34.3） | 7（6） |
| 通气管管口 | 南 | 珠山大道 | 22.7 | 5（3） |
|  | 北 | 住宅楼（三类保护物） | 42.6 | 7（6） |
|  | 西 | 民房（三类保护物） | 32.7 | 7（6） |

注：表中括号内数字为柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距。

### 2.2.4 自然条件

（1）地理位置、地形及地貌

该站地址位于江西省景德镇市珠江区珠山大道北侧。

该项目境内以中低山、低山和丘陵为主，均属黄山、怀玉山余脉，总的趋势为东西北三面高，三条山脉缓向西南低去，所以地形起伏变化较大，最高峰五股尖海拔1618.4米，最低点金竹坑海拔仅28米，境内最大相对高差1590.4 米。

昌江、南河及东河流域有零星分布的山间盆地，地势较为平缓。境内地 貌类型以山地地貌为主，次为岗阜和流水侵蚀堆积平原。按其山地的成因，可分为构造山地、剥蚀山地及岩浆岩活动有关的山地。

（2）气象

景德镇市浮梁县属亚热带季风性气候，热量丰富，雨量充沛，光照充足，无霜期长。境内幕冬早春，受西伯利亚冷高压影响，多偏北风，天气寒冷；春夏之交南北冷暖空气交馁，梅雨绵绵；盛夏多为副热带高压所控制，多偏南风，天气炎热；夏秋之际则受单一热带海洋气团控制，天气晴热。形成冬冷春寒，夏热秋旱，春秋短而冬夏长的气候特征。由于境内地势起伏，相对高度差异很大，各地日照时数和气温均有所不同，又具有明显的丘陵山区气候特色。

春季，气温回升快而不稳定，冷暖起伏大，常有低温连阴雨天气发生，本季各月平均气温11-22度，降水量543.1毫米。夏季，太阳辐射最强，天气炎热，为光照高峰期，也是洪旱多发季节。初夏雨水集中，盛夏晴热少雨，夏末时有阴雨。本季各月平均气温22-29℃，极端最高气温达41.8℃，降水量689.1毫米。秋季，初秋时节天气仍较炎热，白露以后太阳辐射明显减弱，气温逐渐下降，降水较少，秋高气爽，日暖夜凉。本季各月平均气温12-24℃，降水量127.7毫米。冬季，为一年中光、温、水低值时期。前冬寒冷干燥，后冬雨渐多。本季月平均气温5-12℃，极端最低气温零下10.9℃，降水量394.2毫米。

站址所在地年平均雷暴日数为56d/a。

（3）水文

本流域属亚热带季风气候区，潮湿温暖，雨水充足，地表水丰富，植被较好，水质清澈，地下水主要有构造裂隙水和四系孔隙水两种。

裂隙水主要赋存于基岩的节理裂隙中，其水性受岩石风化程度及节理裂隙发育程度的控制，接受大气阵水及孔隙补给，排泄于河床。孔隙水主要赋存于第四冲积层中，接受大气降水及孔隙水补给，水位一般埋藏不深，排泄于河床。

（4）地震

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），项目所在地区地震烈度6度。该区域构造稳定性较好。

所以本加油站建设项目建（构）筑物已按地震基本烈度6度设防。

### 2.2.5交通运输

该项目依靠站内道路与珠山大道直接相通，交通条件十分便利。

### 2.2.6总图及平面布置

项目平面布置按功能分为：加油区、站房、油罐区、充电停车位、光伏。

加油站进、出口由站内道路分别与珠山大道连接。加油站在站区南侧靠人行步道设置有绿化带，绿化带内设置一台630KVA箱式变压器（原有），新建一座三级隔油池。加油站进出口车道宽度均大于6m，道路转弯半径大于9m。站区门口、危险路段、转弯路段按要求设置限速标牌和警示标牌。站区东、西、北面设置2.2m实体围墙。

加油区：位于站区中部，设置一座净空高6.3m，建筑面积466.4m2的钢筋砼框架罩棚，罩棚下方设4个加油岛，其中南侧2个为单立柱加油岛，每个加油岛上设置一台加油机。面向珠山大道设置两排共四台潜油泵加油机，第一排加油机由西向东分别为：1台0#双枪枪双油品潜油泵加油机；1台（95#、98#）双枪双油品潜油泵加油机。第二排加油加由西向东分别为：1台（92#、98#、92#、95#）四枪四油品潜油泵加油机；1台（92#、95#）双枪双油品潜油泵加油机。加油机与站房最近距离为6m。

站房：位于罩棚北部，一层建筑，占地面积146m2，耐火等级二级。框架结构，砼地面。一楼布置有营业厅、值班室（配置液位仪、泄漏检测仪、视频监控），配电间（位于站房西侧，处于爆炸危险区域、作业区之外）、卫生间等。收银台及站房外墙各设1处紧急切断按钮。液位仪及泄露仪现场勘查时未安装，企业已整改，整改回复见附件。

加油站供电引自绿化带原有1座630KVA箱式变压器。

油罐区：油罐区位于站区中部，为承重罐区，设4个埋地SF双层油罐，其中1个30m3的0#柴油罐，1个30m3的92#汽油罐设置在罩棚西侧，另外1个30m3的95#汽油罐，1个30m3的98#汽油罐设置在罩棚下行车道下。对油罐的固定采用了抗浮抱带固定在基础上，油罐罐顶覆土厚度不小于0.9m，其周围回填沙子，并进行地面硬化。密闭卸油口（5孔）设置于绿化带边北侧，卸油口西侧设两个1m³消防沙箱和一个消防器材箱，卸油口东侧设置一个计量工具箱和静电报警器、人体静电释放仪。

双层油罐顶部纵向中心线上均装设渗漏检测立管，双层管道设测漏探测器，信号传送至值班室。

2根汽油通气管集中沿东南侧立柱向上敷设，1根柴油通气管、1根汽油通气管集中沿东南侧立柱向上敷设，均高出罩棚2m，管径为50mm，柴油通气管管口设有阻火器，汽油通气管设有压力真空阻火呼吸阀。

新建三级隔油池设在站区南侧绿化带内，尺寸为3.4×1.6m。

现场勘查时，油罐操作井盖上部或井壁醒目位置未张贴油品标识和罐号，企业已整改，见整改回复。

充电停车位：设置在加油区东侧和北侧两处。东侧充电停车位由南向北单排设14个充电停车位，其靠南侧6个停车位充电桩为利旧，靠北侧10个充电停车位为新建（其中9个直流充电桩型号为：TZD-H-L-250，1个液冷直流充电桩为：TZD-H-L-400），停车位上方新建有BIPV一体化光伏车棚。东侧充电停车位南侧利旧一座360KW充电堆，充电停车位北侧新建2台1250KVA箱式变压器和3台480KW充电堆。

北侧充电停车位靠站区北侧围墙由东向西单排新建14个充电停车位（其中13个直流充电桩型号为：TZD-H-L-250，1个液冷直流充电桩为：TZD-H-L-400）

光伏（三类保护物）：充电棚采用BIPV一体化光伏组件做棚顶、站房屋顶设置BAPV光伏板。

洗车机（三类保护物）：设置在站区西侧。

根据设计单位提供的总平面布置图及现场勘查，站内设施之间防火距离见表2.2-2。

表2.2-2加油站设施之间防火间距表

| 设施名称 | 相对位置 | 设施名称 | 实际间距（m） | 标准距离（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 埋地油罐（二级站） | 北 | 站房 | 7.6（8.8） | 4（3） | 符合 |
|  | 北 | 配电间 | 12.7（12.8） | 4.5（3） | 符合 |
|  | 北 | 光伏板 | 10.7（11.5） | 8.5（6） | 符合 |
|  | 东 | 充电桩 | 17.7（37.3） | 11（9） | 符合 |
|  | 西 | 洗车机 | 9.1（6.2） | 8.5（6） | 符合 |
|  | 南 | 箱式变压器 | 15.4（22.9） | 10.5（9） | 符合 |
|  | 西 | 围墙 | 14.8 | 2（2） | 符合 |
|  | - | 埋地油罐 | 0.5 | 0.5 | 符合 |
| 加油机（带油气回收） | 北 | 站房 | 6（15） | 5（4） | 符合 |
|  | 北 | 光伏板 | 9（18） | 7（6） | 符合 |
|  | 西北 | 配电间 | 11.6（20） | 6（3） | 符合 |
|  | 东 | 充电桩 | 19.4（33.5） | 10.5 | 符合 |
|  | 西 | 洗车机 | 17.4（21.9） | 7（6） | 符合 |
|  | 东南 | 箱式变压器 | 10.6（13.4） | 6（3） | 符合 |
| 通气管管口 | 北 | 站房 | 14.8（26.3） | 4（2） | 符合 |
|  | 北 | 配电间 | 19.8（19.6） | 5（3） | 符合 |
|  | 北 | 光伏板 | 18 | 7（6） | 符合 |
|  | 东 | 充电桩 | 22（35.2） | 10.5（9） | 符合 |
|  | 西 | 洗车机 | 20.5（20.3） | 7（6） | 符合 |
|  | 东南 | 箱式变压器 | 10.4（14.7） | 5（3） | 符合 |
|  | 西 | 围墙 | 26.3（26.1） | 2 | 符合 |
| 密闭卸油口 | 北 | 通气管管口 | 13.1 | 3（2） | 符合 |
|  | 北 | 配电间 | 29.5 | 4.5（3） | 符合 |
|  | 北 | 站房 | 25.2 | 5 | 符合 |
|  | 东 | 充电桩 | 44.4 | 4.5 | 符合 |
|  | 东 | 箱式变压器 | 19.2 | 4.5 | 符合 |

注：1、依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）；表中括号内数字为柴油设备与站内设施的安全间距。实际间距取最近两处设施之间的距离。

- 充电站采用干式变压器，根据《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014第3.2.4条，充电站按丙类厂房考虑与站内工艺设施的防火间距，有车棚从车棚算起，无车棚，从充电桩算起。

- 充电桩与加油工艺设备间距均大于设备爆炸危险区域边界线加3m。

## 2.3 主要设备、建构筑物及工艺

### 2.3.1主要设备、建构筑物

该项目主要设备、建构筑物具体见表2.3-1、2.3-2。

表2.3-1 主要建、构筑物一览表

| 序号 | 建构筑 物名称 | 层数 | 高度（m） | 结构 形式 | 占地面积（m2） | 建筑面积（m2） | 火险 类别 | 耐火 等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站房 | 1 | 7.2 | 框架 | 165.64 | 331.28 | 民用 | 二级 | 内设便利店、站长室、配电间、卫生间等 |
| 2 | 罩棚 | 1 | 6.3 | 钢结构 | 332.4 |  | 甲类 | 不燃材料 | 2个钢立柱，檐面采用鼎新包装 |
| 3 | 隔油池 | - | - | 砼 | 5.44 | - | 甲类 | - | 1处，尺寸：3.6×1.2 |

表2.3-2  主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 生产厂家 | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加油机 | TH222B | 4 | 台 | 托肯恒山科技（广州）有限公司 | 新建，流速4.5~45L/min，防爆等级为ExdbibmbⅡAT3Gb |  |
| 2 | 双层油罐 | SF型30m3 | 1 | 个 | / | 0#柴油 | 利旧 |
|  |  | SF型30m3 | 1 |  |  | 92#汽油 |  |
|  |  | SF型30m3 | 1 |  |  | 95#汽油 |  |
|  |  | SF型30m3 | 1 |  |  | 98#汽油 |  |
| 3 | 液位控制器 | TLS-4 | 1 | 台 | 美国维德路特 | 利旧 |  |
| 4 | 泄漏检测仪器 | UZK-SA-LD | 1 | 套 | 青岛奥波泰克安全设备有限公司 | 新建，包括：双层油罐、双层管道测漏 |  |
| 5 | 人体静电释放仪 | XXD-A | 1 | 台 | / | 利旧，防爆标志：EXiaⅡCT4Ga |  |
| 6 | 静电接地报警器 | SA-MF | 1 | 台 | / | 利旧 |  |
| 7 | 视频监控系统 | / | 1 | 套 | / | 利旧 |  |
| 8 | 潜油泵 | 240L/min 1.5HP | 3 | 台 | / | 利旧，92#、95#、98#、0#油罐 |  |
| 9 | 油气回收系统 | 卸油油气回收系统 | 1 | 套 | / | 分散式 |  |
|  |  | 加油油气回收系统 | 1 |  | / |  |  |
| 10 | 紧急切断按钮 | 加油系统 | 2 | 个 |  | 利旧，位于收银台、站房外墙 |  |
|  |  | 充电系统 | 2 |  |  | 新建，位于收银台、充电区 |  |
| 11 | 箱式变电站 | YBW-1250KVA，10/0.4KV | 2 | 座 | / | 新建 |  |
|  |  | 630KVA，10/0.4KV | 1 | 座 | / | 利旧 |  |
| 12 | 直流充电堆 | 480KW，TZKX-DC1000/480-VGX | 台 | 3 | 青岛特来电新能源科技有限公司 | 新建 |  |
|  |  | 360KW | 台 | 1 | / | 利旧 |  |
| 13 | 60KW直流充电桩 | TZD-H-L-250 | 台 | 28 | 青岛特来电新能源科技有限公司 | 利旧6台，新建22台 |  |
|  |  | TZD-H-L-400 | 台 | 2 |  | 新建 |  |
| 14 | 光伏发电系统 | 80块光伏组件 2台组串式逆变器:10kW/35kW | / | / | / | 新建 |  |

### 2.3.2工艺流程

1）卸油工艺流程

油料用油罐车从石油库运至加油站罐区后，在卸油口附近的卸油区停稳熄火，油罐车在卸油前先用防静电接地装置对油罐车进行接地，消除运输过程中产生的静电，用卸油连通软管连接油罐车卸油接口和卸油点的卸油罐接口，静止5分钟后，开启阀门，汽油、柴油通过各自的卸油连通软管和进油管分别进入汽油、柴油油罐。卸至软管内无油后，关闭软管两端阀门，拆除软管，将卸油接口的密封盖盖紧并加锁，收回卸油软管和防静电跨接线，收存软管时不抛摔，以防止接头变形。油品卸完后，卸油员全面检查并确认状态正常，引导油罐车启动车辆，离站，并清理卸油现场，将应急器材放回原位。

①汽油卸油工艺：本站建带汽油油气回收的卸油工艺。

在油罐车卸油过程中，将原来储油罐内散溢的油气，通过油气回收地下工艺管线及卸车软管重新收集至油罐车内，实现卸油与油气等体积置换。

带油气回收的汽油卸油工艺，流程图如下：

汽车油罐车车车

导静电软管

快速接头

埋地油罐

快速接头

导静电软管

快速接头

注：虚线箭头表示油气回收工艺路线。

②柴油卸油工艺，流程图如下：

汽车油罐车车车

导静电软管

快速接头

埋地油罐

2）加油工艺流程

加油：加油采用正压吸入工艺。通过油罐内的油泵将油品从储油罐抽出，经过加油机的油气分离器、计量器（加入油品的量可以从加油机的计数器上观察到），然后用加油枪加到车油箱中。带油气回收的加油工艺流程图如下：

①汽油加油机加油工艺：本站建带汽油油气回收的加油工艺。

由汽油加油机收集的油气回到汽油储油罐内。

加油枪

受油容器器

真空泵

油气回收管道

埋地油罐

潜油泵

加油管道

加油机

注：虚线箭头表示油气回收工艺路线。

②柴油加油机加油工艺，流程图如下：

埋地油罐

潜油泵

加油管道

加油机

加油枪

受油容器

3）充电工艺流程

1、充电桩充电原理

充电桩固定在地面，利用专用充电接口，采用传导方式，为具有车载充电机的电动汽车提供交流电能，具有相应的通讯、计费和安全防护功能。市民只需要购买IC卡并充值，就可以使用充电桩为汽车充电了。

电动汽车蓄电池放电后，用直流电按与放电电流相反的方向通过蓄电池，使它恢复工作能力，这个过程称为蓄电池充电。蓄电池充电时，电池正极与电源正极相联，电池负极与电源负极相联，充电电源电压必须高于电池的总电动势。

2、充电桩充电方式

充电方式有恒电流充电和恒电压充电两种：

①恒流充电法

恒流充电法是用调整充电装置输出电压或改变与蓄电池串联电阻的方法，保持充电电流强度不变的充电方法。控制方法简单，但由于电池的可接受电流能力是随着充电过程的进行而逐渐下降的，到充电后期，充电电流多用于电解水，产生气体，使出气过甚，因此，常选用阶段充电法。

②恒压充电法

充电电源的电压在全部充电时间里保持恒定的数值，随着蓄电池端电压的逐渐升高，电流逐渐减少。与恒流充电法相比，其充电过程更接近于最佳充电曲线。用恒定电压快速充电，由于充电初期蓄电池电动势较低，充电电流很大，随着充电的进行，电流将逐渐减少，因此，只需简易控制系统。

电动汽车充电桩直流充电桩充电方式

直流充电桩主要安装在大型充电站内，以三相四线制的方式连接电网，能够提供充足的电力，输出的电压和电流调整范围大，俗称“快充”。电动大巴车主要通过直流充电桩充电。

直流充电桩与电动汽车之间通信充电时，直流充电桩需要与电动汽车进行信息互换，让充电桩识别插头连接状态，如是否可靠连接、是否漏电等，用于确定是否可以开始充电或断电。GB/T20234.3-2015对直流充电桩与电动汽车的通信方式及接口进行了规范，二者之间通过CAN协议进行通信，因此每一个直流充电插头都必须包含CAN接口，一桩多充的充电桩则会有多个CAN接口。

3、本项目充电工艺流程图

## 2.4 配套及辅助工程

### 2.4.1供配电

1、电源

该加油站内加油设施电源引自站内原有箱式变压器（630KVA）。另新建两座箱式变压器（1250KVA）给充电设施用电（充电设施电源直接取自该变压器），由供电部门安装计量装置，配电电压为AC380/220V，采用放射式供电方式,配电系统采用TN-S系统。

站区设备供电等级为三级负荷。室外电源采用三相四线制，室内采用三相五线制。该站的电源进户线采用镀锌铁管引入室内电源箱。站内弱电线路为广电线路、宽带网络及报警、控制线路，电力及电讯线路均采用埋地敷设。

2、负荷等级及用电负荷

根据国家标准《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）中有关负荷分级的规定，该项目设备用电负荷为三级。站内用电负荷均为220/380V低压用电负荷。该项目用电负荷主要为加油机、潜油泵、充电桩设施及室内照明用电，其中加油机、潜油泵等用电负荷约为10KW，站房照明及其他用电负荷约50KW，罩棚照明及室外照明负荷约10KW，总用电负荷约为70KW，站区绿化带设置了1座630KVA箱式变压器，变压器满足该加油站用电负荷。

充电桩用电负荷为1800KW，站内新建2座1250KVA箱式变压器，能满足充电设施用电负荷。

为了保证安全，低压配电柜、动力箱、开关柜等设备配备漏电保护器，采取保护接地措施。

仪表及控制系统的保护系统接入低压配电系统接地网。

监控和仪表控制系统（液位仪、测漏设备电源）为二级负荷，采用不间断电源作为备用电源，供电时间不少于30min。

3、配电线路

站内室外电力电缆及控制电缆采用铠装电缆直埋地敷设。电缆进出建构筑物处穿钢管保护。

4、照明

加油站罩棚、配电间、综合办公室、便利店、楼梯间等处设应急照明。该站内所有的应急照明灯采用A型DC36V,LED型节能灯，采用集中电源非集中控制系统，持续时间≥90分钟。

5、防雷、防静电接地

（1）防雷、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等共用接地装置，其接地电阻R≤4Ω。

（2）变压器接地：变压器壳体和中性N端做接地。变压器外壳接地采用-40×4热镀锌扁钢做接地。在变压器低压侧出线出处安装一组低压避雷器，避雷器防雷接地引下线采用“三位一体”的接地方法。

（3）罩棚防雷（二类防雷）：加油站罩棚防雷采用Φ12热镀锌圆钢敷设接闪带。利用钢柱作引下线，与接地网相连。接闪带采用热镀锌专门夹式支持码支持，水平敷设时，支架间距1m，转弯处为0.5m，安装高度为150mm。

（4）站房防雷（二类防雷）：在屋面女儿墙上采用Φ12热镀锌圆钢敷设接闪带，站房利用柱内2根Φ22主筋作引下线，与接地网相连。高出站房屋面的所有金属突出物与接闪带可靠连接。

（5）在建筑物引下线附近保护人身安全采取的防接触电压和跨步电压措施是利用建筑物金属构架和建筑物互相连接的钢筋作为自然引下线的柱子包括位于建筑物四周和建筑物内的；引下线3m范围内地表层的电阻率不小于50kΩm，敷设15cm厚砾石层。

（6）每个油罐两点与主接地干线连接，罐进油管始端接地，把接地支线引至操作井内（与油管、电缆保护管做电气连接）做法见大样图。

（7）进户线做重复接地。电缆保护管、电缆金属外皮等均接地.进入防爆区域的电缆（线）保护管用防爆胶泥密封。

（8）加油机接地做法：接地干线引至加油机箱内，地坪上留200mm。机体和其内设备，加油机内部油管及电线管都与接地干线做电气连接，连接线为BVR16mm2。

（9）等电位联结箱 MEB设于电源进户箱侧，各金属管道如给水管、排水管、采暖管等采用-40×4热镀锌扁钢与等电位箱的接地母排相连，做法参见15D502。卫浴间设置局部等电位联结箱LEB。

（10）接地装置接地极采用∠50×50×5热镀锌角钢，接地线采用-40×4热镀锌扁钢，焊接连接，埋深0.8米。焊接处做防腐。

（11）高出地面的通气管与接地网相连，做良好的电气连接。给水系统的水表、工艺管线的法兰均用TRJ-10mm2跨接。

（12）埋地油罐与露出地面工艺管道相互做电气连接并接地。加油站的信息系统的铠装电缆或导线穿钢管配线时，配线电缆金属外壳两端均接地。

（13）采用导静电的热塑性塑料管道时，导电内衬接地；

（14）地上或管沟敷设的油品管道的始末端和分支处设防静电和防感应雷的联合接地装置并接地电阻不大于30欧姆。

（15）油罐车卸车入口处设置静电接地释放装置，设罐车卸车时用的防静电接地装置，并设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。静电接地报警仪距卸油口距离不小于1.5m。油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端接头，保证可靠的电气连接。

（16）在爆炸危险区域内的油品管道上的法兰、胶管两端等连接处用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时、在非腐蚀环境下不跨接。

（17）不间断电源的可接近裸露导体接地（PE线）或零线（N）可靠且有标识。

（18）接地（PE）或接零（N）支线单独与接地（PE）或接零（N）干线相连接，并联连接。

（19）I类灯具的不带电的外露可导电部分必须与保护接地线（PE）可靠电气连接，并且做好标识。

（20）加油站建筑物电子信息系统的SPD为D级。浪涌保护器型号选择当地气象局备案产品。电子信息系统防护等级的分级：本工程按D级雷电电磁脉冲防护等级设防：在低压配电系统中采用B级电涌保护器进行保护。主要防护措施：采用等电位连接，在站房内设总等电位箱；利用基础钢筋实施共用接地，接地电阻小于4欧姆；信息系统设备处采用专用接地线；浪涌保护器(SPD)的设置及设置部位：配电间总配电柜内的母线的各相上；末端配电箱的母线的各相上；由室外引入建筑物的电力线路、信号线路、控制线路等在其入口处的配电箱、控制箱、前端箱等的引入处装设SPD，并就近与进出口建筑物的各种金属管道等进行等电位联结。

2024年1月8日，江西赣象防雷检测中心有限公司景德镇分公司对该项目防雷装置进行了检测并出具了报告，报告编号：1152017005雷检字[2024]60010002，有效期至：2024年7月8日，检测结论：合格。详见附件。

### 2.4.2给排水

加油站内用水接自市政供水管网，站内最高日用水量为5m³/d，供水压力不小于0.20MPa。出水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的规定。站内设计量装置，水质、水量均符合要求。

加油站产生的污水主要为员工的生活污废水及场地冲洗水。

室内排水系统采用污废合流排水方式，排入化粪池处理后，排至污水管网。

场地含油污水和冲洗水由环保沟收集，经隔油池处理后，排至污水管网；隔油池设置为非承重型，尺寸：3.4m×1.6m，占地面积5.44m2。隔油池定期清掏处理。

罩棚雨水经管道收集排至站前明沟。

本站清洗油罐的污水由具有相应处理资质的单位统一收集处理。

排出建筑物外的污水和出站前的雨水、污水管均设置水封井。水封井的水封高度不小于0.25m；水封井设沉泥段，沉泥段不小于0.25m。

### 2.4.3自控与仪表

1、通讯

该加油站站房通讯设施有固定电话，配线采用直接配线方式。

2、视频监控系统

站房、罩棚、罐区，充电停车位等处设视频监控摄像头，信号线引至站房通讯机柜，通过视频监控系统对卸油口、油罐区、加油区及营业厅等重点部位进行监控。视频监控系统设置UPS电源。

3、仪表自动控制

该加油站工艺系统为常温常压，在油罐上设置了液位仪、渗漏检测传感器、防爆阻火器、压力真空阻火呼吸阀等安全监控防护措施。

油罐采取卸油时的防满溢措施。当油料达到油罐容量90%时，能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，油罐内的卸油防溢阀能自动切断油料进罐。液位监测仪及渗漏检测仪设置在站房内。

该加油站设置了事故紧急切断系统，事故紧急切断系统带失效保护功能，应只能手动复位。该站设置了2处紧急切断按钮，分别装于站房收银处及站房外墙处。加油机自带紧急切断按钮。

加油机加油软管上设拉断阀，防止加油软管被拉断或加油机被拉倒出现油品泄漏。加油机底部的供油管道上应设剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀能自动关闭。

## 2.5 消防

根据《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014、中石化《销售企业充换电综合服务站设计建设指南》相关规定，站内应设置消防给水系统；本站设置1个室外消火栓，消防水源接自市政给水管网。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第3.3.2条规定，本站室外消火栓水量为15L/s，供水压力不低于0.20MPa，连续给水时间不应少于2h,一次消防用水量为108m3。室外消火栓管道采用钢丝网骨架塑料复合管，热熔连接。管道公称压力1.6MPa。管网安装完毕后，应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验。

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021及《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005，该加油站灭火器材配置如下：

灭火设施设置

（1）根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021,每两2台加油机设置5kg手提式干粉灭火器2具(配消防箱)。加油机不足2台按2台计算本站设4台加油机，结合其布置形式，需配置5kg手提式干粉灭火器8具。

（2）每2台充电桩设置1具5kg手提式干粉灭火器和1具手提式水基型灭火器，不足两台按两台计。充电区共设置5kg手提式干粉灭火器15具和15具手提式水基型灭火器。

（3）新建箱式变电站设置5kg手提式干粉灭火器4具。

（4）每2具灭火器存放于1个灭火器箱内。根据所购灭火器的规格尺寸制作存放箱，外涂红色油漆并标注“灭火器箱”字样。灭火器距地面高度不应大于1.5米，底部离地面高度不宜小于0.08米。

（5）站内按二级加油站储存灭火毯5块，沙子2m3，油罐区放置35kg推车式干粉灭火器1台（建议2台）。本站站区其他消防设施与器材利旧使用。

根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005中5.1.3，室外灭火器存放在灭火器箱内，箱底距地面高度应大于0.08m。

表2.5-1  灭火设施一览表

| 序号 | 安全防护设施 | 单位 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35kg推车式干粉灭火器 | 台 | 1 | 油罐区 |
| 2 | 5kg手提式干粉灭火器 | 具 | 30 | 站房、加油机、充电桩、箱变 |
| 3 | 手提式水基型灭火器 | 具 | 15 | 充电桩 |
| 4 | 灭火毯 | 块 | 5 | 消防器材箱内 |
| 5 | 室外消火栓 | 个 | 1 |  |

## 2.6电动汽车充电系统

该项目新建两座箱式变压器（1250KVA）给充电设施用电，由供电部门安装计量装置，配电电压为AC380/220V，采用放射式供电方式,配电系统采用TN-S系统。

充电设施采用充电主机+单枪充电终端模式，充电主机功率为480KW/台，电源由箱变采用电缆经过电缆沟方式引来。汽车充电桩进行有效接地，汽车充电桩的充电枪电子锁可靠锁紧，避免充电枪插头带电，充电机具备电源输入侧的过欠压保护。

安全设施：

（1）充电机具备电源输入侧的过压、欠压保护。当出现交流输入过压、欠压时，充电能自动切断直流输出并发出告警提示；

（2）充电机具备防止电池电流倒灌功能；

（3）充电机具备蓄电池连接确认功能。当充电机与电动汽车蓄电池系统正确连接后，充电机才允许启动充电过程；当充电机检测到与电动汽车蓄电池系统的连接不正常时，立即切断直流输出；

（4）充电机具备直流输出侧的过压、短路保护。当出现直流输出过压时，充电机能自动切断直流输出并发出告警信号；当出现直流输出短路时，充电机能自动进入限流输出状态。

（5）充电桩接入站内接地网，充电桩具有电击保护功能，电击保护设计符合GB/T 18487.1-2001中的要求，充电桩设置有防电击的附加保护措施，以防止基本的保护措施失效或由于用户疏忽造成的危险，在电动车辆传导供电设备的接地系统中，配置一个RCD（IΔn≤30mA），在出现故障时，自动断开和电源的连接；充电桩设置有防雷击浪涌保护，当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或电压时，浪涌保护器能在极短的时间内导通分流，从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。

（6）充电桩基础高出地面200mm，充电桩防护等级为IP54，充电桩配套的充电车位上设置有成品车挡。

（7）充电桩具备本地和远程紧急停机功能，紧急停机后不会自动复位。本地急停以充电桩自带紧急停机按钮，远程急停是在收银台处设置急停装置，紧急情况可实现一键断电。

（8）充电桩具有待机、充电、充满等状态的指示，能够显示输出电压、输出电流、电能量等信息，故障时有相应的告警信息。

（9）充电桩具有根据电池管理系统提供的数据动态调整充电参数、自动完成充电过程的功能。

（10）具备本地和远程紧急停机功能，紧急停机后系统不自动复位。

（11）充电桩接口在结构上防止手轻易触及裸露带电导体。充电连接器在不充电时放置在人不轻易触及的位置。对于安装在室外的非车载充电机，充电接口处采取必要的防雨、防尘措施。

（12）充电桩具备与电池管理系统通信的接口，用于判断充电连接状态、获得动力蓄电池充电参数及充电实时数据。

（13）充电桩具备与充电站监控系统通信的功能，用于将非车载充电机状态及充电参数上传到充电站监控系统，并接收来自监控系统的指令。

（14）对于充电电流大于16A的充电桩，其供电接口应设置温度监控装置，充电桩具有温度监测和过温保护功能。供电接口具有锁止功能，供电插座应安装电子锁止装置，当电子锁未可靠锁止时，供电设备停止充电或不启动充电，电子锁止装置具备应急解锁功能，不带点解锁且不由人手直接操作解锁。

（15）充电站按《电动汽车充电站设计规范》（GB50966-2014）的要求设置充电监控系统、供电监控系统、安防监控系统和通信系统。

## 2.7光伏发电系统

本地区全年太阳能水平总辐射量1251.0kWh/m2，太阳能资源属于C类（丰富地带）属于相对稳定地区。

充电棚采用BIPV光伏组件做棚顶、站房屋顶设置BAPV光伏组件倾角18°安装。在给定的安装面积、分布式光伏系统允许最大装机容量内，尽可能的提高光伏组件的利用效率，达到充分利用太阳能，提高最大发电量的目的。

单晶硅光伏组件，组串式逆变器，光伏并网箱/柜设备防护等级室外不低于IP65、具备防浪涌保护功能、考核计量功能、具备明显的断开点。继电保护及安全措施如下：

（1）逆变器具备极性反接保护、交流缺相保护、直流输入过载保护、短路保护、反放电保护、防孤岛效应保护、直流输入侧过电压/欠压保护、交流输出过/欠频保 护、过温保护、光伏阵列及逆变器本身的绝缘检测、残余电流检测及保护功能等。

（2）组件至逆变器直流侧输出电缆利用逆变器直流输入侧熔断器进行保护，逆变器交流侧输出至并网计量箱交流电缆采用塑壳断路器保护，断路器具备瞬时、长延时等保护功能。并网点设置光伏专用断路器，断路器具备瞬时、长延时、分励脱扣、失压跳闸及低压闭锁合闸功能。

（3）电压保护： 当分布式光伏发电系统并网点电压超出相关规定的电压范围时，在相应的时间内停止向网电路送电。

（4）频率保护：当分布式光伏发电系统并网点频率超出47.5Hz-50.2Hz范围内，在0.2s内停止向电网送电。

（5）防孤岛保护：分布式光伏发电系统的逆变器具备快速监测孤岛且监测到孤岛后立即断开与电网连接的能力。孤岛保护动作时间不大于2s，且孤岛保护还与电网侧线路保护相结合。

（6）并网同期：分布式光伏发电系统的逆变器交流输出端设置并网点，由分布式光伏发电系统逆变器自动检测电网电压、相位、频率、待电压、相位、频率一致时，在投入电网，保证逆变器并网运行对电网无冲击、无干扰。

（7）并网：系统发生扰动脱网后，电网电压和频率恢复到正常运行范围之前的分布式光伏发电系统不允许并网，且在系统电压频率恢复正常后，分布式光伏发电系统需要经过一个可调的延时时间后才能重新并网，延时时间设置20s-5min，具体由当地电网调度机构设定。

## 2.8安全设施及安全管理

1、加油区现有安全设施

加油机自带紧急切断按钮，收银台和站房外墙分别设置紧急切断按钮。

油罐区集中设置4根通气管分别沿立柱向上敷设，高出罩棚2m，通气管管口设有阻火器，汽油罐通气管设有压力真空阻火呼吸阀，油气回收管上安装压力调节阀。

卸油管上安装了卸油防溢阀，卸油时油料达到油罐容量90％时，能触动高液位报警装置，油料达到油罐容量95％时，能自动停止油料继续进罐。

油储罐进油口、出油管、量油孔、通气管直接单独通往油罐，人孔设有操作井，人孔井采用钢制人孔盖。油罐顶部纵向中心线上均装设渗漏检测立管，在站房设置渗漏检测仪。

罐区卸油口设置有用于连接车辆的静电报警仪和人体静电释放仪。储罐及管道进行了静电接地，法兰连接处用铜片进行了跨接。卸油管采用内设金属丝的软管，可以和车辆的油罐和储油罐进行可靠的静电连接。油罐设有双层管线渗漏装置，防溢油阀、高液位报警仪。

输油管线采用地埋式。

加油机采用防爆型自动计量加油机。加油机设置安全拉断阀。

加油站劳动保护用品主要包括防静电工作服，手套等。

加油站设置双层罐液位仪、渗漏检测传感器，加油机设置了事故紧急切断按钮，事故状态下能手动停加油机。

在加油站作业区附设置“禁止烟火”、“禁止使用手机”标志；在油罐区设置“严禁烟火”标识，在卸油区域设置“卸油作业规程”操作牌。

2、安全管理

该加油站设人员8人，其中站长1人，专职安全管理人员1人，加油员及其他人员5人，经营单位主要负责人、安全生产管理人员按有关部门规定参加安全生产培训、考核，并持证上岗。

该站主要负责人曹华星、安全负责人熊心及安全管理人员胡琦已取证，详见报告附件资料。

表2.8-1主要负责人和专职安全管理人员一览表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 有效期开始日期 | 有效期结束日期 | 发证机关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曹华星 | 危险化学品经营单位主要负责人 | 2023-05-12 | 2026-05-11 | 景德镇市应急管理局 |
| 2 | 熊 心 | 危险化学品经营单位安全管理人员 | 2022-11-14 | 2025-11-14 | 景德镇市应急管理局 |
| 3 | 胡 琦 | 危险化学品经营单位安全管理人员 | 2024-02-04 | 2027-02-03 | 景德镇市应急管理局 |

中国石化销售股份有限公司江西景德镇石油分公司统一制定了HSE管理制度汇编、加油能站生产作业和设备操作规程等相关文件下发至下属各加油站，该加油站依照该安全生产管理制度汇编进行安全管理工作，依照安全操作规程进行安全作业，安全生产管理制度及岗位安全操作规程清单见下表。

表2.8-2安全生产管理制度一览表

| 序号 | 制度名称 | 序号 | 制度名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加油站HSE管理要求 | 13 | 加油站应急管理制度 |
| 2 | 加油站HSE组织制度 | 14 | 加油站消防安全管理制度 |
| 3 | 加油站HSE检查制度 | 15 | 加油站职业健康管理规定 |
| 4 | 加油站HSE例会制度 | 16 | 加油站环保管理制度 |
| 5 | 加油站HSE教育培训制度 | 17 | 加油站散装汽油销售管理规定 |
| 6 | 加油站HSE风险排查管理制度 | 18 | 加油站公共安全管理制度 |
| 7 | 加油站HSE隐患治理管理制度 | 19 | 加油站岗位HSE职责 |
| 8 | 加油站HSE重点（要害）部位管理制度 | 20 | 加油生产作业HSE管理规定 |
| 9 | 加油站HSE值班制度 | 21 | 加油站施工作业HSE管理规定 |
| 10 | 加油站交接班HSE管理制度 | 22 | 加油站非常规作业管理规定 |
| 11 | 加油站HSE考核管理规定 | 23 | 加油站HSE变更管理规定 |
| 12 | 加油站事故（事件）及未遂事故管理规定 | 24 | 加油站设备管理规定 |

表2.8-3岗位安全操作规程一览表

| 序号 | 规程名称 | 序号 | 规程名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开票收缴款作业 | 7 | 加油机维修保养作业 |
| 2 | 卸油作业 | 8 | 盘点作业 |
| 3 | 加油作业 | 9 | 油罐计量作业 |
| 4 | 加油机自校作业 | 10 | 油气回收设备使用 |
| 5 | 抽样作业 | 11 | 加油区域卸油、计量和检维修等作业危害防护 |
| 6 | 抽取罐底水作业 | 12 | 加油机胶管静电导通测试作业 |

该加油站内应急救援器材见下表：

表2.8-4应急救援器材一览表

| 序号 | 应急救援器材 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急灯 | 个 | 4 |
| 2 | 防爆手电筒 | 个 | 2 |
| 3 | 防冻手套 | 双 | 3 |
| 4 | 医药箱 | 个 | 1 |
| 5 | 安全帽 | 个 | 1 |
| 6 | 防护服 | 套 | 2 |
| 7 | 防护靴 | 双 | 1 |
| 8 | 警戒线 | 卷 | 1 |
| 9 | 防爆叉 | 个 | 1 |
| 10 | 防暴棍 | 根 | 1 |
| 11 | 防暴盾牌 | 个 | 1 |
| 12 | 防暴警棍 | 根 | 2 |
| 13 | 防暴喷雾 | 瓶 | 1 |
| 14 | 防暴头盔 | 个 | 2 |
| 15 | 绝缘手套 | 双 | 1 |
| 16 | 绝缘杆 | 套 | 1 |
| 17 | 验电笔 | 根 | 1 |

该加油站对站内安全风险进行辨识、分级，制作了四色风险分布图、安全风险点告知牌，并对安全风险进行了责任划分，制定了安全风险管控责任清单、风险管控措施清单、应急处置清单。

该加油站已制定《中国石化销售股份有限公司江西景德镇石油分公司朝阳加油站生产安全事故应急预案》。并取得应急预案登记表，备案编号：360200-2022-0047；

2024年2月，加油站组织了内容为“二月份五分钟安全教育”的安全管理教育培训，并进行了培训教育记录，见附件。

2024年2月20日，加油站组织了主题为“人员纵火应急预案演练”的应急演练，并对此次应急演练的过程进行了记录，演练结束后对此次演练效果总结进行了评价。

3、工伤保险

根据《工伤保险条例》等相关法律法规规定，企业为员工办理了工伤保险，工伤保险办理凭证见附件。

# 3 主要危险、有害因素分析

## 3.1 物料的危险、有害因素分析

根据《危险化学品目录》（2015年版，2022年修订），项目危险化学品物质是汽油和1674柴油，汽油和1674柴油危险特性见下表所示。

表3.1-1  危险化学品物料危险特性表

| 危险化学品目录序号 | 品名 | 火灾 类别 | 闪点 | 沸点 | 爆炸极限（%） | CAS号 | 危险性类别 《危险化学品分类信息表》 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1630 | 汽油 | 甲B | -50～10 | 40～200 | 1.3～6.0 | 86290-81-5 | 易燃液体，类别2* 生殖细胞致突变性，类别1B 致癌性，类别2 吸入危害，类别1 危害水生环境-急性危害，类别2 危害水生环境-长期危害，类别2 |
| 1674 | 柴油 | 丙A | ≥60 | 282～338 | - | 68334-30-5 | 易燃液体，类别3 |

汽油和柴油物料理化性质详见下表所示。

表3.1-2  汽油

| 品 名 | 汽油 | 别 名 |  | 危险化学品目录序号 | 1630 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Gasoline；Petrol | 分 子 式 | C4-C12（烃） | CAS | 86290-81-5 |
| 危险性 类别 | CAS号： 86290-81-5，危险货物编号：31001 建筑火险分级：甲 易燃液体，类别2* 生殖细胞致突变性，类别1B 致癌性，类别2 吸入危害，类别1 危害水生环境-急性危害，类别2 危害水生环境-长期危害，类别2 |  |  |  |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。 熔点（℃）： <-60 沸点（℃）： 40～200 相对密度（水＝1）： 0.70-0.79 相对密度（空气＝1）： 3.5 饱和蒸气压（kPa）：无资料 燃烧热（Kj/mol） ：无资料 溶解性： 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。 |  |  |  |  |
| 燃烧 爆炸 危险 性 | 燃烧性：易燃 建规火险等级：甲类 禁忌物：强氧化剂。 闪点：-50℃～10℃ 爆炸下限（V%）：1.3-6.0 自燃温度：210℃ 危险特性：其蒸汽与空气形成爆炸性气体，遇明火、高热易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 稳定性：稳定 聚合危害：无 灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉。用水灭火无效。 |  |  |  |  |
| 包 装 与 储 运 | 危险货物包装标志：7 包装类别：Ⅰ 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。桶装堆垛不可过大，应留墙距，顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置。防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |  |
| 毒性 及 健康 危害 性 | 接触限值：中国MAC：300mg/m3（溶剂汽油）。 侵入途径：吸入，食入，经皮吸收。 健康危害：主要作用于中枢神经系统。急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止及化学性肺炎。可伴有中毒性周围神经病。液体吸入呼吸道致吸入性肺炎。溅入眼内，可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合征，周围神经病，皮肤损害。 |  |  |  |  |
| 急救 | 吸入：迅速脱离污染区，注意保暖，保持呼吸道通畅，呼吸困难时给氧，必要时进行人工呼吸，就医。 食入：给牛奶、蛋清、植物油等口服，洗胃，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。 浓度超标时，戴防毒面具 生产过程密闭，全面通风，工作场所禁止吸烟，高浓度时戴化学防护眼镜 ，穿防静电工作服，戴防护手套。 |  |  |  |  |
| 泄漏 处置 | 切断一切火源，迅速撤离污染区人员至上风处。使用防毒面具，穿防静电工作服。在确保安全的前提下堵漏。喷水雾减少蒸气，但不能降低泄漏物在受限空间内的易燃性。禁止泄漏物进入受限制的空间（如下水道等），以避免发生爆炸。用砂土或其它不燃性吸附剂吸收，然后收集至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |

表3.1-3  柴油

| 品 名 | 柴油 | 别 名 |  | 危险货物编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Diesel oil | 分 子 式 |  | CAS号 | 68334-30-5 |
| 理 化 性 质 | 易燃液体，类别3 外观与性状：稍有粘性的棕色液体。 熔点（℃）：<-18 沸点（℃）： 282-338 相对密度（水＝1）：0.8-0.9 相对密度（空气＝1）： 饱和蒸气压（kPa）：无资料 燃烧热（Kj/mol） ：无资料 |  |  |  |  |
| 燃烧 爆炸 危险 性 | 燃烧性：易燃 建规火险等级：丙A类 闪点：≥60℃ 爆炸下限（V%）：无资料 自燃温度：257℃ 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 稳定性：稳定 聚合危害：无 禁忌物：强氧化剂、卤素。 灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |  |  |  |  |
| 毒性 及 健康 危害 性 | 接触限值：中国MAC：未制定标准。 侵入途径：吸入，食入，经皮吸收。 健康危害：具有刺激作用。皮肤接触柴油可引起接触性皮炎，油性痤疮，吸入可引起性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |  |  |
| 急救 | 吸入：迅速脱离污染区，就医。防治吸入性肺炎。 食入：误服者饮牛奶或植物油，洗胃或灌肠，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂和大量清水清洗污染皮肤。 生产过程密闭，注意通风。高浓度接触时，戴防毒面具，工作场所禁止吸烟必要时戴防护眼镜，穿相应的工作服，戴防护手套。 |  |  |  |  |
| 泄漏 处置 | 切断一切火源，迅速撤离污染区人员至上风处。使用防毒面具，穿防静电工作服。在确保安全的前提下堵漏。用砂土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集至废物处理。 |  |  |  |  |

## 3.2危险化学品及危险工艺辨识

1、剧毒化学品

根据《危险化学品目录（2015年版）》（2022年修订）的规定，该加油站涉及危险化学品：汽油、柴油，不涉及剧毒化学品。

2、高毒物品

根据《高毒物品目录》（卫法监发[2003]142号）判定，该加油站不涉及高毒物品。

3、易制毒化学品辨识

根据《易制毒化学品管理条例》的规定，该加油站不涉及易制毒化学品。

4、易制爆危险化学品辨识

根据《易制爆危险化学品名录》（2017年版）的规定，该加油站不涉及易制爆危险化学品。

5、监控化学品辨识

根据《各类监控化学品名录》工信部【2020】第52号的规定，该加油站中不涉及监控化学品。

6、特别管控危险化学品

根据《特别管控危险化学品目录》应急管理部等四部门公告[2020]第3号的规定，该加油站涉及的汽油属于特别管控危险化学品。

7、重点监管的危险化学品辨识

根据《重点监管危险化学品名录》（2013年版）的规定，该加油站涉及的汽油属于重点监管的危险化学品。因此作业人员操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。

8、危险化工工艺

根据《重点监管的危险化工工艺目录》（2013年完整版），该加油站不涉及危险工艺。

## 3.3 重大危险源辨识

### 3.3.1重大危险源辨识依据

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）（简称：标准，下同）中根据物质的不同特性，将危险物质分为爆炸物、易燃气体、气溶胶、氧化性气体、易燃液体、易燃固体、自反应物质和混合物、自燃液体、自燃固体、自热物质和混合物、遇水放出易燃气体的物质和混合物、氧化性液体、氧化性固体、有机过氧化物、急性毒性十五大类，标准中给出了部分物质的名称及其临界量，对未列出具体临界量物质规定了相应临界量确定办法。

危险化学品：具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

单元：涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，油罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

临界量：某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

危险化学品重大危险源：长期或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

混合物：由两种或者多种物质组成的混合体或者溶液。

生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则为重大危险源：

S＝q1/Q1＋q2/Q2＋…＋qn/Qn≥1

式中：S－辨识指标；

q1，q2……qn—每种危险化学品的实际存在量，t。

Q1，Q2…Qn—与各危险化学品相对应的临界量，t。

### 3.3.2危险化学品重大危险源的辨识情况

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的规定，本站的汽油（表1，第66项）、柴油（表2，易燃液体类别3，W5.4）被列入危险化学品重大危险源规定的物质种类，其中汽油临界量为200t，柴油临界量为5000t。单元划分分为生产单元和储存单元，其中加油区为生产单元，油罐区为储存单元。

存在量：（汽油密度取0.75g/ml，柴油密度取0.85g/ml）

- 加油区：加油站有汽油加油枪8把，柴油加油枪2把，加油机本身不储存油，仅加油枪及其管道内存有少量油，其加油枪为潜油泵枪，只有管道内少量的油品，总含量不足0.1t。假设站内所有加油枪同时对车辆加油作业，按每台汽车的油箱为60L计，8把汽油枪0.06×0.75×8=0.36t，2把柴油枪0.06×0.85×2=0.102t，实际经营活动中，加油区的油品在线量远远小于油品的临界量。因此，生产单元不涉及重大危险源。

（2）油罐区：本站汽油储罐储存最大量为90m3，折算质量单位约为67.5吨；柴油罐储存最大量为30m3，折算质量单位约为25.5吨。

辨识情况见下表。

表3.3-1储存单元单元危险化学品重大危险源辨识表

| 序号 | 单元 | 物质 | 危险性分类 | 临界量（t） | 存在量（t） | qn/Qn | 辨识 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油罐区 | 汽油 | 易燃液体 | 200 | 67.5 | 0.3375 | ＜1 |
|  |  | 柴油 | 易燃液体 | 5000 | 25.5 | 0.0051 | ＜1 |
| 合计 |  | 0.3375+0.0051=0.3426＜1，不构成重大危险源 |  |  |  |  |  |

由上表可知，本站油罐区和加油区均未超过《危险化学品重大危险源辨识》规定的临界量，生产单元及储存单元不构成重大危险源。

## 3.4加油站主要危险因素分析

危险是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。危害是指特定危险事件发生的可能性与后果的结合。危害因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素，强调突发性和瞬间作用。从其产生的各类及形式看，主要有火灾、爆炸、电气事故以及中毒等。

有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素，强调在一定范围内的积累作用。主要有生产性粉尘、毒物、噪声与振动、辐射、高温、低温等。

按导致事故的直接原因进行分析，根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）的规定，该加油站存在以下四类危险、有害因素。

- 人的因素

1、心理、生理性危险、有害因素

该加油站中职工可能存在年龄、体质、受教育程度、操作熟练程度、心理承受能力、对事物的反应速度、休息好坏等差异。在生产过程中，存在过度疲劳、健康异常、心理异常（如情绪异常、过度紧张等）或有职业禁忌症，反应迟钝等，从而不能及时判断处理故障发生事故或引发事故。

2、行为性危险、有害因素

行为性危险、有害因素主要表现为操作错误（如误操作、违章操作）或监护错误（如作业人员脱离岗位等）。

由于加油站是一个开放的经营场所，来往车辆多，车辆带来的是流动的外来人员，常有不明白加油站安全要求的人员进入加油站，并有点火吸烟、在加油区打手机、摩托车进站不熄火、用塑料桶装汽油等行为出现，这些人员的行为性危险有害因素需要加油站工作人员的安全引导和及时的制止。因此，加油站的行为性危险、有害因素多表现在外来人员中。

二、物的因素

1、物理性危险和有害因素

（1）设备、设施缺陷

该加油站中存在储罐、泵等设备、设施，如因设备基础、本体腐蚀、强度不够、安装质量低、管道密封不良、运动件损坏等可能引发各类事故。

（2）电气危害

该加油站中使用电气设备、设施，可能发生带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花等电危害。

（3）运动物危害

该加油站中的机泵在工作时可能发生机械伤人，另外，高处未固定好的物体或检修工具、器落下、飞出等。运输车辆可能因各种原因发生撞击设备或人员等。

（4）明火

包括检修动火，违章吸烟，及汽车排气管尾气带火等。

（5）标志缺陷

该加油站标志缺陷主要可能在于未设置警示标志或标志不规范等。

2、化学性危险、有害因素

汽油危险性类别：生殖细胞致突变性，类别1B；致癌性，类别2；吸入危害，类别1；危害水生环境-急性危害，类别2；危害水生环境-长期危害，类别2。

（1）易燃易爆性物质

该加油站中汽油和柴油均是化学品液体。汽油为易燃液体（类别2* ），其蒸汽与空气形成爆炸性气体，遇明火、高热易燃烧爆炸；柴油为易燃液体（类别3），遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。

（2）有毒物质

汽油及柴油经口、鼻进入人体的呼吸系统，能使人体器官损害而产生急性或慢性中毒。当空气中油气含量为0.28%，人在该环境中经过12～14min便会有头晕感；如含量达到1.13%～2.22%，将会使人难以支持；含量更高时，则会使人立即晕倒，失去知觉，造成急性中毒。若皮肤经常与油品接触，则会产生脱脂、干燥、裂口、皮炎或局部神经麻木等症状；油品进入口腔、眼睛时，会使黏膜枯萎，有时还会引起局部充血。

三、环境因素

该加油站作业环境不良主要包括高温高湿环境、雷雨天气、夜间作业采光照明不良、作业场所地面不平整及台风等自然灾害。

该加油站中其他危险、有害因素主要表现为周边环境、公用辅助设施的保证等。

四、管理因素

该加油站管理缺陷主要为安全操作规程、安全教育培训、职业健康管理不完善，包括安全教育培训、职业健康体检及其档案管理等不完善。

## 3.5经营过程中的危险辨识

由于能量的积聚和有害物质的存在是危险、有害因素产生的根源，系统具有的能量越大，存在的有害物质的数量越多，系统的潜在危险性和危害性也越大。能量和有害物质的失控是危险，有害因素产生的条件，失控主要体现在设备故障，人为失误，管理缺陷，环境因素四个方面。

通过对该企业提供的有关资料的分析，结合现场调研和类比企业装置现场调查、了解的资料分析，按照《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986的规定，对该加油站存在危险因素归纳汇总。各单元危险性具体分析见预先危险性分析。

### 3.5.1火灾、爆炸危险因素

汽油具有燃烧、爆炸性、且其闪点低，自燃温度低、又属挥发性物质。柴油为易燃物质，可能发生火灾事故。其发生火灾、爆炸可能性有：

1、泄漏：

（1）储罐因长期使用，罐体腐蚀而产生穿孔、破裂，从而大量泄漏；

（2）管道因长期使用，管壁腐蚀而产生穿孔、破裂；

（3）管道焊接处焊接质量差发生裂缝而产生泄漏；

（4）管道、法兰连接处垫子长期使用老化发生泄漏；

（5）加油机管道连接不牢而发生泄漏；

（6）储罐受外界热辐射的影响，罐体温度过高，从而从呼吸管中呼出大量油气；

（7）卸油、加油过程中的油气挥发；

（8）车辆碰撞事故、加油车辆带枪启动、卸油车辆滑行等导致油品泄漏。

2、点火源

（1）设备、管道、加油枪发生故障，出现磨擦、撞击等而产生火花。

（2）电气绝缘失效，接触不良，过载、超压、短路引起电火花。

（3）燃爆场合的防爆电气失效或接入非防爆电气等。

（4）静电，包括液体流动产生的静电和人体静电；导除静电不良，发生静电放电。

（5）防雷系统失效，出现雷电火花。

（6）电缆、导线、其他电器设备接触不良发热升温；电缆、导线和其他电器设备过载、过流发热升温。

3、人的不安全行为

（1）操作人员的违章作业，检修人员的违章行为。如违章用火动火，检修用的电焊、气焊、砂轮打磨、敲击、焚烧、清除杂物；外来人员违章带入火源，如吸烟、点打火机；手机、无线电话、对讲机等流散杂电能源发生火花等。

### 3.5.2电气伤害

电气伤害主要包括触电和电弧灼伤。

项目中有用电设备，人体接触高、低压电源会造成触电伤害，雷击也可能产生类似的后果。如果设备开关本体缺陷、设备保护接地失效或操作失误，个人思想麻痹，防护缺陷，操作高压开关不使用绝缘工具，或非专业人员违章操作等，易发生人员触电事故。而电气布线及用电设备容易产生绝缘性能降低，甚至外壳带电，特别在多雨、潮湿、高温季节可能造成人身触电事故。

电弧灼伤主要表现在违章操作如带负荷送电或停电，绝缘损坏或人为造成短路，引发电弧可能造成电灼伤事故。电焊作业亦会引起电弧灼伤事故。

### 3.5.3车辆伤害

车辆伤害指加油站内机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故，站内加油、卸油以及充电汽车来往频繁，有可能因道路缺陷、安全标志不明或缺失、车辆故障、车辆违章行驶、驾驶员思想麻痹、加油员引导失当等原因，引发车辆伤害事故。

### 3.5.4中毒和窒息

汽油是一种有机溶剂，对神经系统具有较高的亲和力和毒害作用，人体经呼吸道长期吸入一定浓度的汽油后，可引起慢性中毒。汽油急性中毒对中枢神经系统有麻醉作用，出现意识丧失，反射性呼吸停止；中毒性脑病、化学性肺炎等；慢性中毒则出现神经衰弱、植物神经功能紊乱等。溅入眼内可致角膜损害，甚至失明。皮肤接触致接触性皮炎或灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。

皮肤接触柴油可引起接触性皮炎，油性痤疮，吸入可引起性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

（1）项目经营储存的油品物质如在非正常经营、储存情况过程中大量可燃气体泄漏，形成局部高浓度环境，应急处理人员未带防护面具进入现场，可能造成应急人员中毒。

（2）人员进入受限空间作业，如进入储罐内进行清洗和维护作业，如果未进行有效的置换或通风，不按照操作规程作业，可能造成人员中毒和窒息。

### 3.5.5高处坠落

高处坠落是指作业人员在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故，如从设备上、高处平台坠落下来。对此要求登高作业人员必须系安全带；高处作业平台加装必要的防护栏；高处施工点下面加装安全网；上下梯子应设置扶手及护栏；现场工作人员必须戴安全帽，非工作人员远离现场等。

该加油站存在高2m及以上的操作巡检作业，如罩棚检维修作业、站房装修改造作业等，在施工或检修时需搭设脚手架或采用其它方式进行高处作业，操作人员巡检或检修人员进行作业时，可能由于平台护栏缺陷、临时脚手架缺陷；高处作业未使用防护用品，思想麻痹、身体、精神状态不良等发生高处坠落事故。造成高处坠落的主要因素是：

（1）没有按要求使用安全带。

（2）高处作业时安全防护设施损坏。

（3）使用安全保护装置不完善或在缺乏安全设备、设施上进行作业。

（4）工作责任心不强，主观判断失误。

（5）作业人员疏忽大意，疲劳过度。

（6）高处作业安全管理不到位。

（7）没有按要求穿防滑性能良好的软底鞋等。

## 3.6环境、自然危害因素分析

1、地震

地震可能造成建（构）筑物、设备设施、电力设施等的破坏，严重时可导致次生灾害，该加油站所在区域地震烈度为Ⅵ度，地震的威胁较小。

2、雷击

该加油站位于雷击多发区，项目建成后，建（构）筑物容易遭受雷击，造成建（构）筑物、设备等的的损坏。

3、暴雨、洪水

突然的大规模降水可能导致排水不畅，油罐固定不牢暴雨可能造成浮罐，拉断管线。

4、高气温

所在区域极端最高气温为41℃。高气温可能导致人员中暑。

5、 低气温

所在区域极端最低气温-10.4℃。低气温和潮湿空气可能造成屋顶结冰压塌建筑，造成事故；同时，地面结冰，容易造成人员滑倒跌伤等。

## 3.7有害因素分析

### 3.7.1有害物质

经营、储存的汽油、柴油危险化学品物质即使在正常的生产过程中也会有微量的泄漏，长期低浓度接触这些物质可能对人体造成不良影响，可能导致神经衰弱综合征、皮肤过敏、损害。

### 3.7.2噪声危害

加油站经营中的噪声一般来自于大型车辆的启动、运行的噪声。

此外机械运转部件发生故障也会产生较大的机械噪声。

## 3.8危险和有害因素分析总结

通过上述危险、有害因素的分析以及案例分析，项目的主要危险和有害因素列表见表3.8-1。

表3.8-1  主要危险和有害因素

| 序号 | 危险危害因素 | 造成后果 | 所在部位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾、爆炸 | 人员伤亡、财产损失 | 油罐区、加油区、卸油区、配电间 |
| 2 | 电气伤害 | 人员伤亡 | 配电间、电气设备、充电车位 |
| 3 | 车辆伤害 | 人员伤亡或设备损坏 | 加油站场内 |
| 4 | 中毒和窒息 | 人员伤亡 | 油罐区、加油区、卸油区 |
| 5 | 高处坠落 | 人员伤亡或设备损坏 | 罩棚、站房 |
| 6 | 环境、自然因素 | 人员伤亡、财产损失 | 经营作业场所 |

## 3.9爆炸危险区域划分

该项目采用油气回收系统，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021附录C，其爆炸危险区域划分见表3.9-1：

表3.9-1  爆炸危险区域划分图

| 区域名称 | 图例 | 危险区域范围 |
| --- | --- | --- |
| 汽油设施 | - | 汽油设施爆炸危险区域内地坪以下的坑或沟应划分为1区。 |
| 埋地卧式汽油储罐爆炸危险区域划分 |  | 1、罐内部油品表面以上的空间应划分为0区。 2、人孔（阀）井内部空间，以通气管管口为中心、半径为0.75m的球形空间和以密闭卸油口为中心、半径为0.5m的球形空间，应划分为1区。 3、距人孔（阀）井外边缘1.5m以内，自地面算起1m高的圆柱形空间，以通气管管口为中心、半径为2m的球形空间和以密闭卸油口为中心、半径为1.5m的球形并延至地面的空间，应划分为2区。 4、当地上密闭卸油口设在箱体内时，箱体内部的空间应划分为1区，箱体外部四周1m和箱体顶部以上1.5m范围内的空间应划分为2区；当密闭卸油口设在卸油坑内时，坑内的空间应划分为1区，坑口外1.5m范围内的空间应划分为2区。 |
| 汽油油罐车和密闭卸油口的爆炸危险区域划分 |  | 1、油罐车内部的油品表面以上空间应划分为0区。 2、以罐车通气口为中心、半径为1.5m的球形空间和以罐车密闭卸油口为中心、半径为0.5m的球形空间，应划分为1区。 3、以罐车通气口为中心、半径为3m的球形并延至地面的空间和以罐车密闭卸油口为中心、半径为1.5m的球形并延至地面的空间，应划分为2区。 |
| 汽油加油机爆炸危险区域划分 |  | 1、加油机下箱体内部空间应划分为1区。 2、以加油机中心线为中心线、以半径为3m的地面区域为底面和以加油机箱体顶部以上0.15m、半径为1.5m的平面为顶面的圆台形空间，应划分为2区。 |

## 3.10典型事故案例

案例1：

2008年9月8日，某石油公司下属的一加油站在安装加油机和潜油泵过程中，由于油罐人孔盖不符合安装潜油泵的条件，对油罐人孔盖进行改造，承包商某建设工程公司的施工人员，擅自用自带泵将埋地罐中的注水抽空，并在无人监控的情况下，在操作井边沿用气割对油罐法兰盘、管线短管开坡口，切割过程中，引燃油罐内残余油气发生闪爆，现场施工人员当即受伤，送医院经抢救无效死亡。

分析事故原因，施工单位施工人员严重违反施工安全规定，安装潜油泵过程中将油罐注水抽出，造成油罐及操作井口油气积聚。在当天无动火作业计划、没有办理动火作业票的情况下，施工人员擅自变更作业地点，在靠近油罐口的区域内进行动火作业，造成闪爆。

案例2：

1999年5月19日，一辆客货车到加油站加油，当加油员给该车油箱加满后，车主为凑足100元的油款，要求将剩余的70号汽油用加油枪直接注入容量25kg的塑料桶内，塑料桶就在客货车旁边。当油品注到塑料桶2/3时，由于产生静电，“砰”的一声，燃起大火，大火将塑料桶烧毁，满地的火源，又把客货车燃着，此时一位加油员拨打110报警。同时，另一位加油员开始操纵35kg干粉灭火机灭火，但由于对灭火机性能掌握不熟练，未能灭火。当客货车被全部烧着后又把5m高的雨蓬引燃，39.6m2铝塑封檐板，5.6m2的雨棚镀锌钢柱板、两台电脑加油机、雨蓬内射灯和部分线路、12m2铝合金开票收款厅、1台35kg干粉灭火机全部烧毁，直接经济损失达2309万元。

事后分析着火原因，一是违反安全管理制度，用加油枪直接向塑料桶容器内灌装汽油，静电引起爆燃。二是岗位职工不会使用干粉灭火机，延误了扑灭初起火灾的最佳时间。三是安全管理不严，管理不到位，职工安全意识淡薄，安全生产责任制和安全操作规程不落实。

案例3：

充电站火灾事故

2020 年 5 月 8 日，东莞市塘厦镇的小桔华融充电站内一辆纯电动物流车在充电过程中发生自燃，现场过火面积约 30 平方米，造成 5 台车辆损毁，由于灭火及时未造成人员伤亡，其 48 家充电站因此被停业整顿。该充电站存在充电桩总功率超出上级变压器容最、安全生产职责不清等一系列问题。

触电事故

2015年8月8日，位于湖南省长沙市高新区麓谷街道的某污水处理改造工程施工工地发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失73.7万元。

8月8日16 时20分左右，施工队正在浇筑混凝土。作业期间，杂工唐某发现两台潜水泵都未正常抽水，怀疑是潜水泵滤网被泥沙堵塞导致潜水泵不能正常工作，于是在未关闭电源的情况下下到基坑底部积水处处理潜水泵故障。唐某先将l.lkw 潜水泵进水口滤网上的泥沙抖落，使该潜水泵恢复了正常运转。他继续前行几步，当双手伸入水中接触到 0 . 7kw 潜水泵时发生了触电，后经抢救无效死亡。

事故原因包括：事故潜水泵主绕组绝缘损坏，线圈与外壳短接，导致潜水泵漏电。电源配电系统未按规定采用 TN- S 接零保护，总配电箱漏电断路器不起作用，开关箱未按照要求安装漏电保护装置当用电设备发生漏电时，系统没有自动保护功能。作业人员唐某违反《施工现场临时用电安全技术规范》相关规定，在未采取安全防护措施和没有断开电源的情况下接触带电设施引发事故。

事故案例分析：

从以上事故案例可以看出，造成事故的主要因素有：

- 违章操作，违反劳动纪律。

- 未经正规设计或未按标准要求施工。

- 安全投入不足，安全防护措施未设置或设置不当。

- 操作人员的安全意识淡薄。

- 设备及安全设施存在安全隐患，造成事故发生。

# 4 评价单元的确定及评价方法选择

## 4.1 评价单元的确定

以装置功能为主划分评价单元。

根据评价单元划分的原则，结合该加油站装置自身的工艺特点，按照各工序的不同危险性，总体上划分为以下6个单元，见表4.1-1。

表4.1-1  评价单元划分一览表

| 序号 | 评价单元 |  | 评价的主要对象 | 采用的评价方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站址及外部距离 |  | 站内设施与周边环境安全距离 | 安全检查表 |
| 2 | 平面布置 |  | 站内平面布置、设施之间的安全距离 | 安全检查表 |
| 3 | 工艺设施 |  | 油罐、加油机、工艺管道、液位报警、防渗措施等 | 危险度评价 作业条件危险性评价 安全检查表 |
| 4 | 公用工程、辅助设施 | 消防、给排水 | 灭火器材、给排水系统 | 安全检查表 |
|  |  | 电气、紧急切断 | 供配电、防雷防静电、紧急切断系统 | 安全检查表 |
| 5 | 采暖通风、建（构）筑物 |  | 采暖通风、建（构）筑物、绿化 | 安全检查表 |
| 6 | 充电单元 |  | 充电设备及其配套设施 | 安全检查表 |
|  |  |  | 充电作业 | 作业条件危险性评价 |
| 7 | 安全管理单元 |  | 法律法规符合性、安全管理组织机构、安全管理责任制、安全管理制度及操作规程、应急救援预案 | 安全检查表 |

## 4.2 评价方法简介

### 4.2.1作业条件危险性评价法

#### 4.2.1.1评价方法简介

作业条件危险性评价法是一种简单易行的评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性的半定量评价方法。

作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是L：事故发生的可能性；E：人员暴露于危险环境中的频繁程度；C：一旦发生事故可能造成的后果。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D来评价作业条件危险性的大小。即：D＝L×E×C。

#### 4.2.1.2评价步骤

评价步骤为：

1、以类比作业条件比较为基础，由熟悉作业条件的人员组成评价小组；

2、由评价小组成员按照标准给L、E、C分别打分，取各组的平均值作为L、E、C的计算分值，用计算的危险性分值D来评价作业条件的危险性等级。

#### 4.2.1.3赋分标准

1、事故发生的可能性（L）

事故发生的可能性用概率来表示时，绝对不可能发生的事故频率为0，而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全的角度考虑，绝对不发生的事故是不可能的，所以人为地将发生事故的可能性极小的分值定为0.1，而必然要发生的事故的分值定为10，以此为基础介于这两者之间的指定为若干中间值。见表4.2.1-1。

表4.2.1-1 事故发生的可能性（L）

| 分数值 | 事故发生的可能性 | 分数值 | 事故发生的可能性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 完全可以预料到 | 0.5 | 极不可能，可以设想 |
| 5 | 相当可能 | 0.2 | 极不可能 |
| 3 | 可能，但不经常 | 0.1 | 实际不可能 |
| 1 | 可能性小，完全意外 |  |  |

2、人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

人员暴露于危险环境中的时间越多，受到伤害的可能性越大，相应的危险性也越大。规定人员连续出现在危险环境的情况分值为10，而非常罕见地出现在危险环境中的情况分值为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。见表4.2.1-2。

表4.2.1-2 人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

| 分数值 | 人员暴露于危险 环境的频繁程度 | 分数值 | 人员暴露于危险 环境的频繁程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 连续暴露 | 2 | 每月一次暴露 |
| 6 | 每天工作时间暴露 | 1 | 每年几次暴露 |
| 3 | 每周一次，或偶然暴露 | 0.5 | 非常罕见的暴露 |

3、发生事故可能造成的后果（C）

事故造成的人员伤亡和财产损失的范围变化很大，所以规定分数值为1－100。把需要治疗的轻微伤害或较小财产损失的分数值规定为1，造成多人死亡或重大财产损失的分数值规定为100，介于两者之间的情况规定若干个中间值。见表4.2.1-3。

表4.2.1-3发生事故可能造成的后果（C）

| 分数值 | 发生事故可能造成的后果 | 分数值 | 发生事故可能造成的后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 大灾难，多人死亡或重大财产损失 | 7 | 严重，重伤或较小的财产损失 |
| 40 | 灾难，数人死亡或很大财产损失 | 3 | 重大，致残或很小的财产损失 |
| 15 | 非常严重，一人死亡 或一定的财产损失 | 1 | 引人注目，不利于基本的安全卫生要求 |

#### 4.2.1.4危险等级划分标准

根据经验，危险性分值在20分以下为低危险性，这样的危险比日常生活中骑自行车去上班还要安全些；如果危险性分值在20-70之间，为一般危险，需要注意；如果危险性分值在70-160之间，有显著的危险性，需要采取措施整改；如果危险性分值在160-320之间，有高度危险性，必须立即整改；如果危险性分值大于320，极度危险，应立即停止作业，彻底整改。按危险性分值划分危险性等级的标准见表4.2.1-4。

表4.2.1-4 危险性等级划分标准

| D值 | 危险程度 | D值 | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＞320 | 极其危险，不能继续作业 | 20-70 | 一般危险，需要注意 |
| 160-320 | 高度危险，需立即整改 | ＜20 | 稍有危险，可以接受 |
| 70-160 | 显著危险，需要整改 |  |  |

### 4.2.2危险度评价法

危险度评价法是根据日本劳动省“六阶段法”的定量评价表，结合我国有关标准、规程，编制了“危险度评价取值表”。规定单元危险度由物质、容量、温度、压力和操作5个项目共同确定。其危险性分别按A=10分，B=5分，C=2分，D=0分赋值计分，由累计分值确定单元危险度。危险度评价取值表见表4.2.2-1。

表4.2.2-1 危险度评价取值表

| 分值项目 | A（10分） | B（5分） | C（2分） | D（0分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物质 | 甲类可燃气体； 甲A类物质及液态烃类； 甲类固体； 极度危害介质 | 乙类气体； 甲B、乙A类可燃液体； 乙类固体；； 高度危害介质 | 乙B、丙A、丙B类可燃液体； 丙类固体； 中、轻度危害介质 | 不属A、B、C项之物质 |
| 容量 | 气体1000m³以上 液体100 m³以上 | 气体500~1000 m³ 液体50~100 m³ | 气体100~500 m³ 液体10~50 m³ | 气体＜100 m³ 液体＜10 m³ |
| 温度 | 1000℃以上使用，其操作温度在燃点以上 | 1000℃以上使用，但操作温度在燃点以下； 在250~1000℃使用，其操作温度在燃点以上 | 在250~1000℃使用，但操作温度在燃点以下； 在低于在250℃使用，其操作温度在燃点以上 | 在低于在250℃使用，其操作温度在燃点以下 |
| 压力 | 100MPa | 20~100 MPa | 1~20 MPa | 1 Mpa以下 |
| 操作 | 临界放热和特别剧烈的反应操作 在爆炸极限范围内或其附近操作 | 中等放热反应； 系统进入空气或不纯物质，可能发生危险的操作； 使用粉状或雾状物质，有可能发生粉尘爆炸的操作 单批式操作 | 轻微放热反应； 在精制过程中伴有化学反应； 单批式操作，但开始使用机械进行程序操作； 有一定危险的操作 | 无危险的操作 |

危险度分级见表4.2.2-2。

表4.2.2-2 危险度分级表

| 总分值 | ≥16分 | 11~15分 | ≤10分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 危险程度 | 高度危险 | 中度危险 | 低度危险 |

### 4.2.3安全检查表法

安全检查表法是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统安全评价方法。安全检查表不仅用于查找系统中各种潜在的事故隐患，还用于进行系统安全评价。安全检查表是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对分析对象进行详尽分析和充分讨论，列出检查单元和部位、检查项目、检查要求等内容的表格（清单）。

对系统进行评价时，对照安全检查表逐项检查，从而评价出系统的安全等级。

当安全检查表用于设计、维修、环境、管理等方面查找缺陷或隐患时，可省略赋分、评级等内容和步骤。常见的安全检查表见表4.2.3-1。

表4.2.3-1 设备、设施安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查依据 | 检查结果 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

该加油站采用的定性安全检查表是列出检查要点逐项检查，检查结果以“是”、“否”表示，检查结果不能量化.

# 5 危险性分析评价

## 5.1 作业条件危险性评价法（LEC）

### 5.1.1评价单元

根据该加油站经营过程的分析，确定评价单元为：油罐区接卸油品作业、加油区加油作业、配电间作业、检维修作业、车辆充电等单元。

### 5.1.2作业条件危险性评价法的计算结果

以加油作业单元为例说明LEC法的取值及计算过程。各单元计算结果及等级划分见表5.1-1。

1）事故发生的可能性L：在加油操作过程中，由于物质为汽油、柴油等易、可燃液体，遇到火源可能发生火灾、爆炸事故，但在安全设施完备、严禁烟火、严格按规程作业时一般不会发生事故，故属“可能性小，完全意外”，故其分值L＝1；

2）暴露于危险环境的频繁程度E：员工每天作业，故取E＝6；

3）发生事故产生的后果C：发生火灾、爆炸事故，可能造成人员伤害或较小的财产损失。故取C＝7；

D＝L×E×C＝1×6×7＝42。

属“一般危险”范围。

表5.1-1  各单元危险评价表

| 序号 | 评价单元 | 危险源及潜在危险 | D＝L×E×C |  |  |  | 危险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | E | C | D |  |
| 1 | 油罐区 接卸油作业 | 火灾、爆炸 | 1 | 3 | 15 | 45 | 一般危险 |
|  |  | 中毒窒息 | 0.5 | 3 | 1 | 1.5 | 稍有危险 |
| 2 | 加油区 加油作业 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险 |
|  |  | 中毒窒息 | 0.5 | 6 | 1 | 3 | 稍有危险 |
| 3 | 配电间作业 | 火灾 | 1 | 3 | 7 | 21 | 一般危险 |
|  |  | 电气伤害 | 1 | 3 | 7 | 21 | 一般危险 |
| 4 | 检维修作业 | 火灾爆炸 | 1 | 3 | 15 | 45 | 一般危险 |
|  |  | 中毒窒息 | 0.5 | 3 | 15 | 22.5 | 一般危险 |
|  |  | 电气伤害 | 1 | 3 | 7 | 21 | 一般危险 |
|  |  | 高处坠落 | 1 | 1 | 15 | 15 | 稍有危险 |
| 5 | 车辆充电作业 | 火灾 | 1 | 3 | 7 | 21 | 一般危险 |
|  |  | 电气伤害 | 1 | 3 | 7 | 21 | 一般危险 |

由表5.1-1的评价结果可以看出，该加油站的作业条件相对比较安全。在选定的评价单元中的作业均在“一般危险”或“稍有危险”范围，作业条件相对安全。

因此，项目的运行应重点加强对加油作业和卸油至储罐中的危险物质的严格控制，注重日常安全管理，加强输送易然液体管线和储存危险物质容器的安全管理；其次要建立健全完善的安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、技术操作规程并确保其贯彻落实；第三是要认真抓好操作及管理人员的安全知识和操作技能的培训，确保人员具有与工程技术水平相适应的技术素质和安全素质，第四是加强对前来加油的车辆和人员的管理、严禁烟火、严禁打手机等，保证安全作业。

## 5.2 危险度评价

本评价单元分为油罐区。

油罐区主要危险物质为汽油、柴油。

- 汽油储罐

汽油属甲B类易燃液体，故物质取5分；

油罐区汽油最大储量为90m3，故容量取5分；

本单元在常温、常压下储存，故温度、压力取0分。

有一定危险的操作，故操作取2分。

油罐区汽油储罐得分为12分，为Ⅱ级，属中度危险。

- 柴油罐

柴油属丙A类易燃液体，故物质取2分；

油罐区柴油最大储量为30m3，故容量取2分；

本单元在常温、常压下储存，故温度、压力取0分。

有一定危险的操作，故操作取2分。

油罐区柴油罐取值为6分，为Ⅲ级，属低度危险。

油储罐区的危险度取值见表5.2-1所示。

表5.2-1储罐区单元危险度取值表

| 序号 | 项目 | 情况描述 | 危险度取值分数 | 情况描述 | 危险度取值分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物质 | 汽油属甲B类易燃液体 | 5 | 柴油属丙A类易燃液体 | 2 |  |
| 2 | 容量 | 液体90m3 | 5 | 液体30m3 | 2 |  |
| 3 | 温度 | 常温储存 | 0 | 常温储存 | 0 |  |
| 4 | 压力 | 常压储存 | 0 | 常压储存 | 0 |  |
| 5 | 操作 | 有一定危险的操作 | 2 | 有一定危险的操作 | 2 |  |
| 6 | 总计 |  | 12 |  | 6 |  |
| 7 | 危险程度 |  | 低度危险 |  | 低度危险 |  |

综上所述，油罐区危险度综合取值为12分，为Ⅱ级，属中度危险。由于加油站设紧急切断系统，采用埋地油罐、密封操作、液位报警、防渗漏检测等措施，危险有害程度能控制在可接受的范围。

# 6 符合性评价

## 6.1 站址选择及外部距离

中国石化销售股份有限公司江西景德镇石油分公司朝阳加油站建设项目地处景德镇市珠山区朝阳中段（陶机后门斜对面，现珠山大道）。加油站整体坐西朝东：南面为珠山大道（主干路）；西面为民房；东面为空地；北面为住宅楼。现场检查时站区内无架空电力线穿越。

站区周边50米范围内无重要建构筑物。

本报告检查依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021进行。

项目选址检查情况见表6.1-1。

表6.1-1 站址（周边环境）检查表

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车加油加气加氢站的站址选择应符合有关规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利、用户使用方便的地点。 | 4.0.1 | 符合相关规划、环境保护和防火安全的要求，与南外环高速相连，交通便利。 | 符合要求 |
| 2 | 在城市中心区不应建一级汽车加油加气加氢站、CNG加气母站。 | 4.0.2 | 该站为二级加油站 | 符合要求 |
| 3 | 城市建成区内的汽车加油加气加氢站宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。 | 4.0.3 | 不在城市干道交叉路口附近 | 符合要求 |
| 4 | 架空电力线路不应跨越汽车加油加气加氢站的作业区。架空通信线路不应跨越加气站、加氢合建站中加氢设施的作业区。 | 4.0.12 | 无架空电力线路跨越加油站的作业区， | 符合要求 |
| 5 | 与汽车加油加气加氢站无关的可燃介质管道不应穿越汽车加油加气加氢站的用地范围。 | 4.0.13 | 不存在可燃介质管道穿越加油站用地范围 | 符合要求 |

表6.1-2 站内汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）

| 站外建（构）筑物 |  | 二级站规范间距 |  |  | 现场检查情况 |  |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有卸油和加油油气回收系统 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 站内汽油工艺设备 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 埋地油罐 | 通气管口 | 加油机 | 埋地油罐 | 通气管口 | 加油机 |  |
| 重要公共建筑物 |  | 35 | 35 | 35 | \ | \ | \ | \ |
| 明火地点或散发火花地点 |  | 12.5 | 12.5 | 12.5 | \ | \ | \ | \ |
| 民用建筑物保护类别 | 一类保护物 | 11 | 11 | 11 | \ | \ | \ | \ |
|  | 二类保护物 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | \ | \ | \ | \ |
|  | 三类保护物 | 8.5 | 7 | 7 | 34.9（住宅楼） | 42.6（住宅楼） | 32.6（住宅楼） | 符合 |
|  | 三类保护物 | 8.5 | 7 | 7 | 20.7（民房） | 32.7（民房） | 28.3（民房） | 符合 |
| 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 |  | 12.5 | 12.5 | 12.5 | \ | \ | \ | \ |
| 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 |  | 11 | 10.5 | 10.5 | \ | \ | \ | \ |
| 室外变配电站 |  | 12.5 | 12.5 | 12.5 | \ | \ | \ | \ |
| 铁路、地上城市轨道线路 |  | 15.5 | 15.5 | 15.5 | \ | \ | \ | \ |
| 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路 |  | 5.5 | 5 | 5 | 23.4 （珠山大道） | 22.7 （珠山大道） | 21.7 （珠山大道） | 合格 |
| 城市次干路、支路和三级公路、四级公路 |  | 5 | 5 | 5 | \ | \ | \ | \ |
| 架空通信线路 |  | 5 | 5 | 5 | \ | \ | \ | \ |
| 架空电力线路 | 无绝缘层 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | \ | \ | \ | \ |
|  | 有绝缘层 | 5 | 5 | 5 | \ | \ | \ | \ |

注：上述表中“\”表示无此项，下同。

表6.1-3 站内柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）

| 站外建（构）筑物 |  | 二级站规范间距 |  |  | 现场检查情况 |  |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 站内柴油工艺设备 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 埋地油罐 | 通气管口 | 加油机 | 埋地 油罐 | 通气管口 | 加油机 |  |
| 重要公共建筑物 |  | 25 | 25 | 25 | \ | \ | \ | \ |
| 明火地点或散发火花地点 |  | 10 | 10 | 10 | \ | \ | \ | \ |
| 民用建筑物保护类别 | 一类保护物 | 6 | 6 | 6 | \ | \ | \ | \ |
|  | 二类保护物 | 6 | 6 | 6 | \ | \ | \ | \ |
|  | 三类保护物 | 6 | 6 | 6 | 34.9（住宅楼） | 42.6（住宅楼） | 32.6（住宅楼） | 符合 |
|  | 三类保护物 | 6 | 6 | 6 | 18.5（民房） | 32.7（民房） | 34.3（民房） | 符合 |
| 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 |  | 9 | 9 | 9 | \ | \ | \ | \ |
| 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 |  | 9 | 9 | 9 | \ | \ | \ | \ |
| 室外变配电站 |  | 12.5 | 12.5 | 12.5 | \ | \ | \ | \ |
| 铁路、地上城市轨道线路 |  | 15 | 15 | 15 | \ | \ | \ | \ |
| 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路 |  | 3 | 3 | 3 | 27.1 （珠山大道） | 22.7 （珠山大道） | 21.7 （珠山大道） | 符合 |
| 城市次干路、支路和三级公路、四级公路 |  | 3 | 3 | 3 | \ | \ | \ | \ |
| 架空通信线路 |  | 5 | 5 | 5 | \ | \ | \ | \ |
| 架空电力线路 | 无绝缘层 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | \ | \ | \ | \ |
|  | 有绝缘层 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |

由站址（周边环境）检查表检查结果可以看出，项目选址及外部距离符合有关标准的规定。因此，该加油站与站外建筑相互之间存在的影响较小。

## 6.2 加油站站内平面布置符合性评价

对照《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021，对项目总平面布置进行符合性评价，见表6.2-1、6.2-2。

表6.2-1 总平面布置安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查情况 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆入口和出口应分开设置。 | 5.0.1 | 出、入口分开设置。 | 合格 |
| 2 | 站区内停车场和道路应符合下列规定：1站内车道或停车位宽度应按车辆类型确定。CNG加气母站内单车道或单车停车位宽度不应小事5m，双车道或双车停车位宽度不应小于9m；其他类型汽车加油加气加氢站的车道或停车位，单车道或单车停车位宽度不应小于4m，双车道或双车停车位宽度不应小于6m。2站内的道路转弯胖径应按行驶车型确定，且不宜小3站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于8%，且宜坡向站外。 4作业区内的停车场和道路路面不应采用沥青路面。 | 5.0.2 | 站内道路宽度不小于6m，转弯半径9m；站内采用混凝土路面。 | 合格 |
| 3 | 加油加气加氢站作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”。 | 5.0.5 | 站内不存在“明火地点”或“散发火花地点”。 | 合格 |
| 4 | 加油加气加氢站的变配电间或室外变压器应布置在作业区之外。变配电间的起算点应为门窗等洞口。 | 5.0.8 | 配电间位于爆炸危险区域外。 | 合格 |
| 5 | 站房不应布置在爆炸危险区域。站房部分位于作业区内时，建筑面积等应符合本标准第14.2.10条的规定。 | 5.0.9 | 站房未布置在爆炸危险区域内。 | 合格 |
| 6 | 汽车加油加气加氢站内的爆炸危险区域，不应超出站区围墙和可用地界线。 | 5.0.11 | 爆炸危险区域不超出站区围墙和可用地界线。 | 合格 |
| 7 | 汽车加油加气加氢站的工艺设备与站外建（构）筑物之间，宜设置不燃烧体实体围墙，围墙高度相对于站内和站外地坪均不宜低于2.2m。当汽车加油加气加氢站的工艺设备与站外建（构）筑物之间的距离大于本标准表4.0.4~表4.0.8中安全间距的1.5倍，且大于25m时，可设置非实体围墙。面向车辆入口和出口道路的一侧可设非实体围墙或不设围墙。与站区限毗邻的一、二级耐火等级的站外建（构）筑物，其面向加油加气加氢站侧无门、窗、孔洞的外墙，可视为站区实体围墙的一部分，但站内工艺设备与其的安全距离应符合本标准表4.0.4~表4.0.8的相关规定。 | 5.0.12 | 站区南、西、北面设有2.2m高实体围墙。加油站内设施与周边建构筑物防火间距满足要求。 | 合格 |
| 8 | 加油站内设施之间的防火间距，不应小于表5.0.13-1的规定。 | 5.0.13 | 见本报告表6.2-2。 | 合格 |
| 9 | 加油站内爆炸危险区域的等级和范围划分，应符合本规范附录C的规定。 | 5.0.16 | 爆炸危险区域内按要求划分。 | 合格 |
| 10 | 电动汽车充电设施应布置在辅助服务区内。 | 《加油站检查表》 | 充电设施设置在辅助服务区内 | 合格 |

站内设施之间的防火间距见表6.2-2。

表6.2-2 站内设施之间的防火距离（m）

| 序号 | 项 目 |  | 要求距离（m） | 设计间距（m） | 符合情况 | 依据规范 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油加油机 | 距站房 | 5 | 6.0 | 符合 | GB50156-2021 |
|  |  | 距配电间 | 6 | 11.6 | 符合 | GB50156-2021 |
|  |  | 距充电桩 | 10.5 | 19.4 | 符合 | GB50156-2021 |
|  |  | 距洗车机 | 7 | 17.4 | 符合 | GB50156-2021 |
|  |  | 距变压器 | 6 | 10.6 | 符合 | GB50156-2021 |
| 2 | 柴油加油机 | 距站房 | 4 | 15.0 | 符合 | GB50156-2021 |
|  |  | 距配电间 | 3 | 20.0 | 符合 | GB50156-2021 |
|  |  | 距充电桩 | 10.5 | 33.5 | 符合 | GB50156-2021 |
|  |  | 距洗车机 | 6 | 21.9 | 符合 | GB50156-2021 |
|  |  | 距变压器 | 3 | 13.4 | 符合 | GB50156-2021 |
| 3 | 埋地汽油罐 | 距油罐 | 0.5 | 1.0 | 符合 | GB50156-2021 |
|  |  | 距站房 | 4 | 7.6 | 符合 | GB50156-2021 |
|  |  | 距配电间 | 4.5 | 12.7 | 符合 | GB50156-2021 |
|  |  | 距充电桩 | 11 | 17.7 | 符合 | GB50156-2021 |
|  |  | 距洗车机 | 8.5 | 9.1 | 符合 | GB50156-2021 |
|  |  | 距变压器 | 4.5 | 15.3 | 符合 | GB50156-2021 |
|  |  | 围墙 | 2 | 14.8 | 符合 | GB50156-2021 |
| 4 | 埋地柴油罐 | 距油罐 | 0.5 | 1.0 | 符合 | GB50156-2021 |
|  |  | 距站房 | 3 | 8.7 | 符合 | GB50156-2021 |
|  |  | 距配电间 | 3 | 12.8 | 符合 | GB50156-2021 |
|  |  | 距充电桩 | 9 | 37.3 | 符合 | GB50156-2021 |
|  |  | 距洗车机 | 6 | 6.2 | 符合 | GB50156-2021 |
|  |  | 距变压器 | 3 | 23.1 | 符合 | GB50156-2021 |
|  |  | 围墙 | 2 | 12.5 | 符合 | GB50156-2021 |
| 5 | 油品卸车点 | 距站房 | 5 | 25.2 | 符合 | GB50156-2021 |
|  |  | 距配电间 | 4.5 | 29.5 | 符合 | GB50156-2021 |
|  |  | 距充电桩 | 4.5 | 44.4 | 符合 | GB50156-2021 |
|  |  | 距变压器 | 4.5 | 19.2 | 符合 | GB50156-2021 |
| 6 | 汽油通气管管口 | 距站房 | 4 | 14.8 | 符合 | GB50156-2021 |
|  |  | 距配电间 | 5 | 19.8 | 符合 | GB50156-2021 |
|  |  | 距充电桩 | 10.5 | 22.0 | 符合 | GB50156-2021 |
|  |  | 距洗车机 | 7 | 20.5 | 符合 | GB50156-2021 |
|  |  | 距变压器 | 5 | 10.4 | 符合 | GB50156-2021 |
|  |  | 距油品卸车点 | 3 | 13.1 | 符合 | GB50156-2021 |
|  |  | 围墙 | 2 | 26.3 | 符合 | GB50156-2021 |
| 7 | 柴油通气管管口 | 距站房 | 3.5 | 14.8 | 符合 | GB50156-2021 |
|  |  | 距配电间 | 3 | 19.6 | 符合 | GB50156-2021 |
|  |  | 距充电桩 | 9 | 35.2 | 符合 | GB50156-2021 |
|  |  | 距洗车机 | 6 | 20.3 | 符合 | GB50156-2021 |
|  |  | 距变压器 | 3 | 14.7 | 符合 | GB50156-2021 |
|  |  | 距油品卸车点 | 2 | 13.3 | 符合 | GB50156-2021 |
|  |  | 围墙 | 2 | 26.1 | 符合 | GB50156-2021 |

## 6.3 加油站工艺装置符合性评价

表6.3-1 加油站加油工艺及设施符合性评价

| 油罐 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
|  | 除橇装式加油装置所配置的防火防爆油罐外，加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。6.1.1 | 室外埋地 | 合格 |
|  | 汽车加油站的储油罐应采用卧式油罐。6.1.2 | 卧式油罐 | 合格 |
|  | 埋地油罐需要采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。既有加油站的埋地单层钢制油罐改造为双层油罐时，可采用玻璃纤维增强塑料等满足强度和防渗要求的材料进行衬里改造。6.1.3 | 该站使用SF双层罐，内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐 | 合格 |
|  | 单层钢制油罐、双层钢制油罐和内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐的内层罐的罐体结构设计，可按现行行业标准《铜制常压储罐 第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆简形单层和双层储罐》AQ3020 的有关规定执行，并应符合下列规定：（1）钢制油罐的罐体和封头所用的钢板的厚度，不应小于表6.1.4的规定。（2）钢制油罐的设计内压不应低于0.08MPa。6.1.4 | 选用内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。 | 合格 |
|  | 选用的双层玻璃纤维增强塑料油罐应符合现行行业标准《加油站用埋地玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》SH/T3177的有关规定；选用的钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐应符合现行行业标准《加油站用埋地钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》SH/T3178的有关规定。6.1.5 | 选用的SF双层油罐符合现行行业标准 | 合格 |
|  | 加油站在役油罐进行加内衬防渗漏改造时，应符合现行国家标准《加油站在役油罐防渗漏改造工程技术标准》GB/T51344的有关规定。6.1.6 | - | - |
|  | 双层油罐内壁与外壁之间应有满足渗漏检测要求的贯通间隙。6.1.9 | SF双层罐，有贯通间隙 | 合格 |
|  | 双层钢制油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐和玻璃纤维增强塑料等非金属防渗衬里的双层油罐，应设渗漏检测立管，并符合相关规定。6.1.8 | 站内设置防渗漏仪，已设置渗漏检测立管。 | 合格 |
|  | 油罐应采用钢制人孔盖。6.1.11 | 采用钢制人孔盖 | 合格 |
|  | 油罐设在非车行道下面时，罐顶的覆土厚度不应小于0.5m；设在车行道下面时，罐顶低于路面不宜小于0.9m。钢制油罐的周围应回填中性沙或细土，其厚度不应小于0.3m；外层为玻璃纤维增强塑料材料的油罐，回填料应符合产品说明书的要求。6.1.12 | 设在非车行道下面，覆土厚度0.5m。 | 合格 |
|  | 当埋地油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，应采取防止油罐上浮的措施。6.1.13 | 设置防浮抱带 | 合格 |
|  | 埋地油罐的人孔应设操作井。设在行车道下面的人孔井应采用加油站车行道下专用的密闭井盖和井座。6.1.14 | 采用专用密闭井盖和井座 | 合格 |
|  | 油罐卸油应采取防满溢措施。油料达到油罐容量的90%时，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，应能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置应位于工作人员便于观察的地点。6.1.15 | 设有高液位报警功能的液位监测系统 | 合格 |
|  | 设有油气回收系统的加油加气站，其站内油罐应设带有高液位报警功能的液位监测系统。单层油罐的液位监测系统尚应具备渗漏检测功能，渗漏检测分辨率不宜大于0.8 L/h。6.1.16 | 双层油罐，设有高液位报警功能的液位监测系统 | 合格 |
|  | 与土壤接触的钢制油罐外表面，其防腐设计应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》SH/T 3022的有关规定，且防腐等级不应低于加强级。6.1.17 | 站内的油罐采用带测漏检测功能的SF双层油罐 | 合格 |
| 加油机 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 加油机不得设置在室内。6.2.1 | 室外 | 合格 |
| 2 | 加油枪应采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量不应大于50L/min。6.2.2 | 汽油加油枪的流量5～50L/min | 合格 |
| 3 | 加油软管上宜设安全拉断阀。6.2.3 | 加油机上设置安全拉断阀 | 合格 |
| 4 | 以正压（潜油泵）供油的加油机，底部的供油管道上应设剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀应能自动关闭。6.2.4 | 加油机底下设有剪切阀 | 合格 |
| 5 | 采用一机多油品的加油机时，加油机上的放枪位应有各油品的文字标识，加油枪应有颜色标识。6.2.5 | 有文字标识 | 合格 |
| 工艺管道系统 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 汽油和柴油油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。汽油油罐车应具有卸油油气回收系统6.3.1 | 密闭卸油方式，有汽油卸油油气回收系统 | 合格 |
| 2 | 每个油罐应各自设置卸油管道和卸油接口。各卸油接口及油气回收接口，应有明显的标识。6.3.2 | 卸油口设置标识 | 合格 |
| 3 | 卸油接口应装设快速接头及密封盖。6.3.3 | 卸油口有快速接头和密封盖 | 合格 |
| 4 | 加油站采用卸油油气回收系统时，其设计应符合下列规定： 1 汽油罐车向站内油罐卸油应采用平衡式密闭油气回收系统。 2 各汽油罐可共用一根卸油油气回收主管，回收主管的公称直径不宜小于100mm。 3 卸油油气回收管道的接口宜采用自闭式快速接头和盖帽。采用非自闭式快速接头时，应在靠近快速接头的连接管道上装设阀门和盖帽。6.3.4 | 有卸油油气回收主管、自闭式快速接头等。 | 合格 |
| 5 | 加油站宜采用油罐装设潜油泵的一泵供多机（枪）的加油工艺。采用自吸式加油机时，每台加油机应按加油品种单独设置进油管和罐内底阀。6.3.5 | 采用潜油泵一泵供多枪的加油工艺。 | 合格 |
| 6 | 加油站应采用加油油气回收系统。6.3.6 | 设有加油油气回收系统 | 合格 |
| 7 | 加油油气回收系统的设计应符合下列规定： 1 应采用真空辅助式油气回收系统。 2 汽油加油机与油罐之间应设油气回收管道，多台汽油加油机可共用1根油气回收主管，油气回收主管的公称直径不应小于50mm。 3 加油油气回收系统应采取防止油气反向流至加油枪的措施。 4 加油机应具备回收油气功能，其气液比宜设定为1.0～1.2。 5 在加油机底部与油气回收立管的连接处，应安装一个用于检测液阻和系统密闭性的丝接三通，其旁通短管上应设公称直径为25mm的球阀及丝堵。6.3.7 | 汽油加油机和油罐之间设置油气回收管道，公称直径50mm。 | 合格 |
| 8 | 油罐的接合管设置应符合下列规定： 1 接合管应为金属材质。 2 接合管应设在油罐的顶部，其中进油接合管、出油接合管或潜油泵安装口应设在人孔盖上。 3 进油管应伸至罐内距罐底50mm～100mm 处。进油立管的底端应为45°斜管口或T形管口。进油管管壁上不得有与油罐气相空间相通的开口。 4 罐内潜油泵的入油口或通往自吸式加油机管道的罐内底阀，应高于罐底150mm～200mm。 5 油罐的量油孔应设带锁的量油帽。量油孔下部的接合管宜向下伸至罐内距罐底200mm处，并应有检尺时使接合管内液位与罐内液位相一致的技术措施。 6 油罐人孔井内的管道及设备应保证油罐人孔盖的可拆装性。 7 人孔盖上的接合管与引出井外管道的连接，宜采用金属软管过渡连接。6.3.8 | 该站的接合管为金属材质，且人孔盖可拆装。 | 合格 |
| 9 | 汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面的高度不应小于4m。沿建（构）筑物的墙（柱）向上敷设的通气管，管口应高出建筑物的顶面2m及以上。通气管管口应设置阻火器。6.3.9 | 汽油罐与柴油罐的通气管分开设置并集中布置。通气管管口高出地面4m，设阻火器。 | 合格 |
| 10 | 通气管的公称直径不应小于50mm。6.3.10 | 通气管为50mm | 合格 |
| 11 | 当加油站采用油气回收系统时，汽油罐的通气管管口除应装设阻火器外，尚应装设呼吸阀。呼吸阀的工作正压宜为2kPa～3kPa，工作负压宜为1.5kPa～2kPa。6.3.11 | 设置呼吸阀。 | 合格 |
| 12 | 加油站工艺管道的选用应符合下列规定： 1 地面敷设的工艺管道应采用符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163的无缝钢管。 2 其他管道应采用输送流体用无缝钢管或适于输送油品的热塑性塑料管道。所采用的热塑性塑料管道应有质量证明文件。非烃类车用燃料不得采用不导静电的热塑性塑料管道。 3 无缝钢管的公称壁厚不应小于4mm，埋地钢管的连接应采用焊接。 4 热塑性塑料管道的主体结构层应为无孔隙聚乙烯材料，壁厚不应小于4mm。埋地部分的热塑性塑料管道应采用配套的专用连接管件电熔连接。 5 导静电热塑性塑料管道导静电衬层的体电阻率应小于108Ω·m，表面电阻率应小于1010Ω。 6 不导静电热塑性塑料管道主体结构层的介电击穿强度应大于100kV。 7 柴油尾气处理液加注设备的管道，应采用奥氏体不锈钢管道或能满足输送柴油尾气处理液的其他管道。6.3.12 | 该站的钢管的公称壁厚不小于4mm | 合格 |
| 13 | 油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管，应采用导静电耐油软管，其体电阻率应小于108Ω·m，表面电阻率应小于1010Ω，或采用内附金属丝（网）的橡胶软管。6.3.13 | 该站的连通软管采用了导静电耐油软管。 | 合格 |
| 14 | 加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。6.3.13 | 该站的管沟充沙填实。 | 合格 |
| 15 | 卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管，应坡向埋地油罐。卸油管道的坡度不应小于2‰，卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度，不应小于1%。6.3.15 | 该站的卸油管道坡度不小于2‰，卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度，不小于1% | 合格 |
| 17 | 埋地工艺管道的埋设深度不得小于0.4m。敷设在混凝土场地或道路下面的管道，管顶低于混凝土层下表面不得小于0.2m。管道周围应回填不小于100mm厚的中性沙子或细土。6.3.17 | 埋地工艺管道的埋设深度不小于0.4m。 | 合格 |
| 18 | 工艺管道不应穿过或跨越站房等与其无直接关系的建（构）筑物；与管沟、电缆沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防护措施。6.3.18 | 该站的工艺管道未穿过无直接关系的建筑物。 | 合格 |
| 19 | 不导静电热塑性塑料管道的设计和安装，除应符合本规范第6.3.12条的有关规定外，尚应符合下列规定： 1 管道内油品的流速应小于2.8m/s。 2 管道在人孔井内、加油机底槽和卸油口等处未完全埋地的部分，应在满足管道连接要求的前提下，采用最短的安装长度和最少的接头。6.3.19 | / | / |
| 20 | 埋地钢质管道外表面的防腐设计，应符合现行国家标准《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447的有关规定。6.3.20 | / | / |
| 防渗措施 |  |  |  |
| 1 | 加油站埋地油罐应采用下列之一的防渗方式： 1采用双层油罐； 2单层油罐设置防渗罐池。6.5.1 | 该站的油罐为SF双层油罐 | 合格 |
| 2 | 防渗罐池的设计应符合下列规定： 1 防渗罐池应采用防渗钢筋混泥土整体浇筑，并应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108的有关规定。 2 防渗罐池应根据油罐的数量设置隔池。一个隔池内的油罐不应多于两座。 3 防渗罐池的池壁顶应高于池内罐顶标高，池底宜低于罐底设计标高200mm，墙面与罐壁之间的间距不应小于500mm。 4 防渗罐池的内表面应衬玻璃钢或其他材料防渗层。 5 防渗罐池内的空间，应采用中性沙回填。 6 防渗罐池的上部，应采取防止雨水、地表水和外部泄露油品渗入池内的措施。6.5.2 | / | / |
| 3 | 防渗罐池的各隔池内应设检测立管，检测立管的设置应符合下列规定： 1 检测立管应采用耐油、耐腐蚀的管材制作，直径宜为100mm，壁厚不应小于4mm。 2 检测立管的下端应置于防渗罐池的最低处，除设置在车道下的油罐外，检测立管的上部管口应高出罐区设计地面200mm。 3 检测立管与池内罐顶标高以下范围应为过滤管段。过滤管段应能允许池内任何层面的渗漏液体进入检测管，并应能阻止泥沙侵入。 4 检测立管周围应回填粒径为10mm~30mm的砾石。 5 检测口应有防止雨水、油污、杂物侵入的保护盖和标识。6.5.3 | / | / |
| 4 | 装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施。6.5.4 | 该站采取了防渗措施。 | 合格 |
| 5 | 加油站埋地加油管道应采用双层管道。双层管道的设计，应符合下列规定： 1 双层管道的内层管应符合本规范第6.3节的有关规定。 2 采用双层非金属管道时，外层管道应满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力的要求。 3 采用双层钢质管道时，外层管的壁厚不应小于5mm。 4 双层管道系统的内层管道与外层管道之间的缝隙应贯通。 5 双层管道系统的最低点应设检漏点。 6 双层管道坡向检漏点的坡度，不应小于5‰，并应保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能再检漏点处被发现。 7 管道系统的渗漏检测宜采用在线检测系统。6.5.5 | 本站加油管采用导静电双层热塑性塑料，设置双层管道防渗漏检测仪器。 | 合格 |
| 6 | 双层油罐、防渗漏池的渗漏检测宜采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于3.5mm。6.5.6 | 该站采取了防渗漏检测仪和高液位报警仪。 | 合格 |

## 6.4 加油站消防设施及给排水符合性评价

表6.4-1 加油站消防设施及给排水符合性检查表

| 灭火器材配置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 每2台加油机应设置不少于2具5㎏手提式干粉灭火器或1具5kg手提干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器。加油机不足2台按2台配置。12.1.1（2） | 每2台加油机设置2具干粉灭火器5kg。 | 合格 |
| 2 | 地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别配置。12.1.1（4） | 35㎏推车式干粉灭火器1个。 | 合格 |
| 3 | 一、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m³；三级加油站应配置灭火毯不少于2块、沙子2m³。加油加气合建站应按同级别的加油站配置灭火毯和沙子。10.1.1（6） | 灭火毯5块，沙子2m³。 | 合格 |
| 给排水系统 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 站内地面雨水可散流排出站外。当雨水由明沟排到站外时，应在围墙内设置水封装置。12.3.2（1） | 站内雨水经排水沟隔油池处理外排 | 合格 |
| 2 | 加油站排出建筑物或围墙的污水，在建筑物墙外或围墙内应分别设水封井，水封井的水封高度不应小于0.25m；水封井应设沉泥段，沉泥段高度不应小于0.25m。12.3.2（2） | 加油站设置水封井。 | 合格 |
| 3 | 清洗油罐的污水应集中收集处理，不应直接进入排水管道。12.3.2（3） | 集中处理 | 合格 |
| 4 | 排出站外的污水应符合国家现行有有关污水排放标准的规定。12.3.2（4） | 符合要求 | 合格 |
| 5 | 加油站不应采用暗沟排水。12.3.2（5） | 未采用暗沟 | 合格 |
| 6 | 排水井、雨水口和化粪池不应设在作业区和可燃液体出现泄露事故时可能流经的部位。12.3.3 | 排水井、雨水口和化粪池设在作业区外。 | 合格 |

## 6.5 加油站电气、报警和紧急切断系统符合性评价

表6.5-1 加油站电气、报警和紧急切断系统检查表

| 供配电 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 加油站的供电负荷等级可为三级，信息系统应设不间断供电电源。13.1.1 | 信息系统设置UPS电源 | 合格 |
| 2 | 加油站的供电电源宜采用电压为380/220V的外接电源。13.1.2 | 采用380/220V电压 | 合格 |
| 3 | 加油站的消防泵房、罩棚、营业室等处，均应设事故照明，连续供电时间不应少于90min。13.1.3 | 有应急照明 | 合格 |
| 5 | 加油站的电力线路宜采用直埋或电缆穿管敷设。电缆穿越行车道部分，应穿钢管保护。13.1.5 | 该站的电力线路采用电缆穿管埋地敷设 | 合格 |
| 6 | 当采用电缆沟敷设电缆时，加油作业区内的电缆沟内必须充沙填实。电缆不得与氢气、油品、LPG、LNG和CNG管道以及热力管道敷设在同一沟内。13.1.6 | 该站的电力线路采用电缆穿管埋地敷设 | 合格 |
| 7 | 爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定。13.1.7 | 该站的加油机采用防爆加油机，其他电力设备符合要求 | 合格 |
| 8 | 加油站内爆炸危险区域以外的照明灯具可选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具应选用防护等级不低于IP44级的照明灯具。13.1.8 | 罩棚底下为隔爆型，非爆炸危险区域为防护型 | 合格 |
| 防雷、防静电 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 钢制油罐、LPG储罐、LNG储罐、CNG储气瓶（组）、储氢容器和液氢储罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。CNG和氢气的长管拖车或管束式集装箱停放场地、卸车点车辆停放场地应设两处临时用固定防雷接地装置。（13.2.1）。 | 两处接地 | 合格 |
| 2 | 汽车加油加气加氢站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等宜共用接地装置，接地电阻不应大于4Ω。13.2.2 | 防雷接地、防静电接地、保护接地及信息系统的接地等，采用共用接地装置。 | 合格 |
| 3 | 当LPG储罐的阴极防腐合下列规定时，可不另设防雷和防静电接地装置： （1）LPG储罐采用牺牲相极法进行阴极防护时，牺牲阳极的接地电阻不应大于10g，阳极与储罐的铜芯连线横截面不应小于16mm2； （2）LPG储罐采用强制电流法进行阴极防护时，接地电极应采用锌棒或镁锌复合棒，其接地电阻不应大于10Ω，接地电极与储罐的铜芯连线横截面不应小于16mm2。13.2.3 | / | / |
| 4 | 埋地钢制油罐、埋地LPG储罐以及非金属油罐顶部的金属部件和罐内的各金属部件，必须与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。13.2.4 | 有连接并接地 | 合格 |
| 5 | 汽车加油加气加氢站内油气放散管在接入全站共用接地装置后，可不单独做防雷接地。13.2.5 | 该站的放散管接入共用接地装置，不单独做防雷接地。 | 合格 |
| 6 | 当汽车加油加气加氢站内的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时，应采用接闪带（网）保护。当罩棚采用金属屋面时，宜利用屋面作为接闪器，但应符合下列规定： 1 板间的连接应是持久的电气贯通，可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接。 2 金属板下面不应有易燃物品，热镀锌钢板的厚度不应小于0.5mm，铝板的厚度不应小于0.65mm，锌板的厚度不应小于0.7mm。 3 金属板应无绝缘被覆盖。13.2.6 | 该站的站房和罩棚采用接闪带（网）保护，金属屋面满足相关规定。 | 合格 |
| 7 | 汽车加油加气加氢站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆铠装金属层两端、保护钢管两端均应接地。13.2.7 | 加油站的信息系统采用导线穿钢管配线。 | 合格 |
| 8 | 汽车加油加气加氢站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。13.2.8 | 加油站信息系统装有电压保护器。 | 合格 |
| 9 | 380/220V供配电系统宜采用TN-S系统，当外供电源为380V时，可采用TN-C-S系统。供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。13.2.9 | 已安装过电压（电涌）保护器。 | 合格 |
| 10 | 地上或管沟敷设的油品管道、LPG管道、LNG管道、CNG管道、氢气管道和液氢管道应设防静电和防感应雷的共用接地装置，接地电阻不应大于30Ω。13.2.10 | 该站的油品管道设防静电和防感应雷的联合接地装置。 | 合格 |
| 11 | 加油加气加氢站的汽油罐车、LPG罐车、LNG罐车和液氢罐车卸车场地应设卸车或卸气临时用的防静电接地装置，并应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。13.2.11 | 该站安装了静电夹。 | 合格 |
| 12 | 在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处，应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下可不跨接。13.2.12 | 该站工艺管道上的法兰、胶管等连接处应用金属线跨接。 | 合格 |
| 13 | 油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端接头，应保证可靠的电气连接。11.2.13 | 可靠接地 | 合格 |
| 14 | 采用导静电的热塑性塑料管道时，导电内衬应接地；采用不导静电的热塑性塑料管道时，不埋地部分的热熔连接件应保证长期可靠的接地，也可采用专用的密封帽将连接管件的电熔插孔密封，管道或接头的其他导电部件也应接地。13.2.14 | 采用导静电热塑性塑料管道并有内村接地 | 合格 |
| 15 | 防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω。13.2.15 | 符合要求 | 合格 |
| 16 | 油罐车、LPG罐车、LNG罐车和液氢罐车卸车场地内用于防静电跨接的固定接地装置，不应设置在爆炸危险1区。13.2.16 | 未设置在爆炸危险区 | 合格 |
| 紧急切断系统 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 汽车加油加气加氢站应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下实现紧急停车和关闭紧急切断阀的保护功能。13.5.1 | 设置紧急切断系统 | 符合 |
| 2 | 紧急切断系统应至少在下列位置设置紧急切断开关： 1、在汽车加油加气加氢站现场工作人员容易接近且较为安全的位置； 2、在控制室、值班室内或站房收银台等有人员值守的位置。13.5.2 | 在收银处及站房外墙，容易接近且较为安全的位置 | 合格 |
| 3 | 工艺设备的电源和工艺管道上的紧急切断阀应能由手动启动的远程控制切断系统操纵关闭。13.5.3 | 配电箱上设有手动切断 | 合格 |
| 4 | 紧急切断系统应只能手动复位。13.5.4 | 手动复位 | 合格 |

## 6.6 加油站采暖通风、建（构）筑物、绿化符合性评价

表6.6-1加油站采暖通风、建（构）筑物、绿化符合性检查表

| 采暖通风 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 汽车加油加气加氢站采暖宜利用城市、小区或领近单位的热源。无利用条件时，可在汽车加油加气加氢站内设置锅炉房。14.1.2 | \ | \ |
| 2 | 设置在站房内的热水锅炉房（间）应符合下列规定： 1 锅炉宜选用额定供热量不大于140kW的小型锅炉。 2 采用燃煤锅炉时，宜选用具有除尘功能的自然通风型锅炉。锅炉烟囱出口应高出屋顶2m及以上，且应采取防止火星外逸的有效措施。 3 当采用燃气热水器采暖时，热水器应设有排烟系统和熄火保护等安全装置。14.1.3 | \ | \ |
| 3 | 汽车加油加气加氢站内爆炸危险区域内的房间应采取通风措施，并应符合下列规定： 1 采用强制通风时，通风设备的通风能力在工艺设备工作期间应按每小时换气12次计算，在工艺设备非工作期间应按每小时换气5次计算。通风设备应防爆，并应与可燃气体浓度报警器联锁。 2 采用自然通风时，通风口总面积不应小于300cm² /m²（地面），通风口不应少于2个，且应靠近可燃气体积聚的部位设置。14.1.4 | 爆炸危险区域内无房间 | 合格 |
| 4 | 汽车加油加气加氢站室内外采暖管道宜直埋敷设，当采用管沟敷设时，管沟应充沙填实，进出建筑物处应采取隔断措施。14.1.5 | \ | \ |
| 建（构）筑物 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 作业区内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。罩棚顶棚可采用无防火保护的钢结构。14.2.1 | 站房耐火等级为二级，罩棚钢结构 | 合格 |
| 2 | 汽车加油加气加氢场地宜设罩棚，罩棚的设计应符合下列规定： 1 罩棚应采用不燃烧材料建造. 2 进站口无限高措施时，罩棚的净空高度不应小于4.5m；进站口有限高措施时，罩棚的净空高度不应小于限高高度。 3 罩棚遮盖加油机、加气机的平面投影距离不宜小于2m。 4.罩棚的安全等级和可靠度设计应按现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068的有关规定执行。 4 罩棚设计应计及活荷载、雪荷载、风荷载，其设计标准值应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的有关规定。 5 罩棚的抗震设计应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的有关规定执行。 6.罩棚的抗震设计应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》 GB50011的有关规定执行。 7. 设置于CNG设备、LNG设备和氢气设备上方的罩棚应采用避免天然气和氢气积聚的结构形式 8. 罩棚柱应有防止车辆碰撞的技术措施。14.2.2 | 罩棚为钢结构，高6.3m； | 合格 |
| 3 | 加油岛、加气岛、加氢岛的设计应符合下列规定： 1 加油岛、加气岛、加氢岛应高出停车位的地坪0.15m ~0.2m。 2 加油岛、加气岛、加氢岛两端的宽度不应小于1.2m。 3 加油岛、加气岛、加氢岛上的罩棚立柱边缘距岛端部，不应小于0.6m。 4 靠近岛端部的加油机、加气机、加氢机等岛上的工艺设备应有防止车辆误碰撞的措施和警示标识。采用钢管防撞柱（栏）时，其钢管的直径不应小于100mm，高度不应小0.5m，并应设置牢固。14.2.3 | 加油岛高出停车场的地坪0.2m，加油岛两端设有防撞栏 | 合格 |
| 4 | 汽车加油加气加氢站内的艺设备不宜布置在封闭的房间或箱体内；工艺设备需要布置在封闭的房间或箱体内时，房间或箱体内应设置可燃气体检测报警器和强制通风设备，并应符合本标准第14.1.4条的规定。14.2.7 | 未布置在封闭房间的工艺设备 | 合格 |
| 5 | 站房可由办公室、值班室、营业室、控制室、变配电间、卫生间和便利店等组成，站房内可设非明火餐厨设备。14.2.9 | 该站房设置值班、配电间、营业厅等。无明火设备 | 合格 |
| 6 | 站房的一部分位于作业区内时，该站房的建筑面积不宜超过300㎡，且该站房内不得有明火设备。14.2.10 | 无明火设备 | 合格 |
| 7 | 辅助服务区内建筑物的面积不应超过本标准附录B中三类保护物标准，其消防设计应符合现行国家际准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。14.2.11 | 消防验收符合要求，有消防验收意见书。 | 合格 |
| 8 | 站房可与设置在辅助服务区内的餐厅、汽车服务、锅炉房、厨房、员工宿舍、司机休息室等设施合建，但站房与餐厅、汽车服务、锅炉房、厨房、员工宿舍、司机休息室等设施之间应设置无门窗洞口，且耐火极限不低于3h的实体墙。14.2.12 | 分开设置 | 合格 |
| 9 | 站房可设在站外民用建筑物内或与站外民用建筑物合建，并应符合下列规定： 1 站房与民用建筑物之间不得有连接通道。 2 站房应单独开设通向汽车加油加气加氢站的出入口。 3 民用建筑物不得有直接通向汽车加油加气加氢站的出入口。14.2.13 | / | / |
| 10 | 站内的锅炉房、厨房等有明火设备的房间与工艺设备之间的距离符合表5.0.13的规定但小于或等于25m时，朝向作业区的外墙应为无门窗洞口且耐火极限不低于3h 的实体墙。14.2.14 | / | / |
| 11 | 加油站、LPG加气站、LNG加气站和L-CNG加气站内不应建地下和半地下室，消防水池应具有通风条件。14.2.15 | 未建在地下和半地下室 | 合格 |
| 12 | 埋地油罐和埋地LPG储罐的操作井、位于作业区的排水井应采取防渗漏措施，位于爆炸危险区域内的操作井和排水井应有防止产生火花的措施。12.2.16 | 埋地油罐设有防渗漏措施 | 合格 |
| 绿化 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 汽车加油加气加氢站作业区内不得种植油性植物。14.3.1 | 作业区内无油性植物 | 合格 |

## 6.7 法律法规符合性评价

表6.7-1 法律法规符合性检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1※ | 加油站设计单位资质 | 有 | 合格 |
| 2※ | 加油站施工单位资质 | 有 | 合格 |
| 3※ | 加油站营业执照 | 有企业名称设立登记通知书 | 合格 |
| 4※ | 加油站规划布点确认 | 有 | 合格 |
| 5※ | 用地证明 | 有 | 合格 |
| 6※ | 加油站防雷检测报告 | 有 | 合格 |
| 7※ | 消防验收意见书 | 有 | 合格 |

## 6.8 安全管理制度

表6.8-1 安全管理制度符合性检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1※ | 有各级各类人员的安全管理责任制，其中包括： |  |  |
|  | 1、加油站站长安全职责 | 有 | 合格 |
|  | 2、加油员安全职责 | 有 | 合格 |
|  | 3、计量、质量员安全职责 | 有 | 合格 |
|  | 4、安全员安全职责 | 有 | 合格 |
|  | 5、事故应急救援预案（制定灭火预案并经常进行消防演练） | 有 | 合格 |
| 2※ | 有健全的安全管理制度（包括教育培训、防火、动火、用火、检修、废弃物处理）制度。 |  | 合格 |
| 3※ | 有各岗位操作规程，其中包括： |  |  |
|  | （一）卸油操作规程： |  |  |
|  | 1、卸油前，卸油工应检查接地装置是否良好，消防器材是否到位，接好接地线（接地夹禁止装在油罐车装、卸油口附近），15分钟后计量。 | 是 | 合格 |
|  | 2、核对卸油罐与运油罐车所装油品是否相符，确认卸油罐的空容量，防止跑、冒、混油发生。 | 是 | 合格 |
|  | 3、卸油中，卸油工应注意观察管线、闸阀等相关设备的运行情况，可机和卸油工均不得离开作业现场。 | 是 | 合格 |
|  | 4、卸油完毕，卸油工应登车确认油品是否卸净，关好闸阀，拆除管线，盖好口盖，收回静电接地线，将消防器材放回原处，清理现场。 | 是 | 合格 |
|  | 5、卸油后，油罐车不可立即起动，应待油罐车周围油气消散后（约5分钟）再起动。 | 是 | 合格 |
|  | 6、雷雨天气禁止卸油作业。 | 是 | 合格 |
|  | （二）加油操作规程 |  |  |
|  | 1、加油工应着防静电工作服，禁止穿钉子鞋，并禁止在危险区域内脱、穿、拍打衣服。 | 是 | 合格 |
|  | 2、加油工应在车辆停稳、发动机熄火后，方可将油箱口盖打开、加油。 | 是 | 合格 |
|  | 3、严禁向汽车汽化器及塑料桶内加油。 | 是 | 合格 |
|  | 4、洒、冒油品擦拭干净后方可继续加油。 | 是 | 合格 |
|  | 5、电闪雷击时禁止加油作业。 | 是 | 合格 |
|  | 6、拖拉机、摩托车推出危险区域后方可发动。 | 是 | 合格 |
|  | 7、加油完毕，应尽快将油枪放回托架内。 | 是 | 合格 |
| 4 | 建立安全检查（包括巡回检查、夜间和节假日值班）制度。 | 有 | 合格 |
| 5 | 有完善的事故应急救援预案，并要有演练记录。 | 有 | 合格 |
| 6 | 站区内严禁吸烟，不得使用移动通信工具。易燃、易爆区域内，严禁使用手机、BP机，严禁摄相拍照。 | 站区内设置严禁烟火的标识，易燃、易爆区域，严禁使用手机 | 合格 |
| 7 | 安全管理制度加油站应建立下列安全管理制度：a.全员安全生产责任制b.危险化学品购销管理制度c.危险化学品安全管理制度（包括防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等内容）d.安全投入保障制度e.安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度f.隐患排查治理制度g.安全风险管理制度h.应急管理制度i.事故管理制度j.职业卫生管理制度k.其它必要的作业安全制度。 | 已建立安全管理制度 | 合格 |
| 8 | 事故应急救援预案及演练加油站必须建立事故应急救援预案，预案应包括如下内容：a.基本情况b.危险目标及其危险特性、对周围的影响c.危险目标周围可利用的安全、消防、个体防护的设备、器材及其分布d.应急救援组织机构、组成人员和职责划分e.报警、通讯联络方式f.事故发生后应采取的处理措施g.人员紧急疏散、撤离h.危险区的隔离i.检测、抢险、救援及控制措施j.受伤人员现场救护、救治与医院救治k.现场保护与现场洗消l.应急救援保障m.预案分级响应条件n.事故应急救援终止程序o.应急培训计划p.演练计划q.附件 | 已制定应急救援预案 | 合格 |
| 9 | 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 | 设置有明显的安全警示标志 | 合格 |

## 6.9 安全管理组织

表6.9-1 安全管理组织符合性检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有安全管理领导小组，有专职安全人员。 | 有 | 合格 |
| 2、从业人员状况 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 单位主要负责人经安全生产监督管理部门和消防部门培训合格，取得上岗资格。 | 已取证 | 合格 |
| 2 | 从业人员经本单位专业培训合格，掌握相应的专业技术知识，具备相应的安全生产知识和能力。有培训记录。 | 正式运营前对员工进行培训后合格 | 合格 |

## 6.10应急救援

根据《生产安全事故应急条例》（国务院令【2019】第708号）、《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号，2019年7月11日应急管理部令第2号令修正）对本加油站应急救援预案编制及应急救援体系建设情况进行检查，检查结果见下表。

表6.10-1 应急救援符合性检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产经营单位主要负责人负责组织编制和实施本单位的应急预案，并对应急预案的真实性和实用性负责；各分管负责人应当按照职责分工落实应急预案规定的职责。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第五条 | 主要负责人负责组织编制和实施本单位的应急预案，各分管负责人应当按照职责分工落实应急预案规定的职责。 | 符合 |
| 2 | 应急预案的编制应当符合下列基本要求： （一）有关法律、法规、规章和标准的规定； （二）本地区、本部门、本单位的安全生产实际情况； （三）本地区、本部门、本单位的危险性分析情况； （四）应急组织和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施； （五）有明确、具体的应急程序和处置措施，并与其应急能力相适应； （六）有明确的应急保障措施，满足本地区、本部门、本单位的应急工作需要； （七）应急预案基本要素齐全、完整，应急预案附件提供的信息准确； （八）应急预案内容与相关应急预案相互衔接。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第八条 | 符合上述基本要求。 | 符合 |
| 3 | 编制应急预案应当成立编制工作小组，由本单位有关负责人任组长，吸收与应急预案有关的职能部门和单位的人员，以及有现场处置经验的人员参加。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第九条 | 有编制工作小组。 | 符合 |
| 4 | 生产经营单位应当根据有关法律、法规、规章和相关标准，结合本单位组织管理体系、生产规模和可能发生的事故特点，与相关预案保持衔接，确立本单位的应急预案体系，编制相应的应急预案，并体现自救互救和先期处置等特点。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第十二条 | 结合本加油站情况，制有应急预案。 | 符合 |
| 5 | 生产经营单位风险种类多、可能发生多种类型事故的，应当组织编制综合应急预案。 综合应急预案应当规定应急组织机构及其职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第十三条 | 制定有综合预案。 | 符合 |
| 6 | 生产经营单位应急预案应当包括向上级应急管理机构报告的内容、应急组织机构和人员的联系方式、应急物资储备清单等附件信息。附件信息发生变化时，应当及时更新，确保准确有效。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第十六条 | 包括上述内容，确保准确有效。 | 符合 |
| 7 | 生产经营单位应当在编制应急预案的基础上，针对工作场所、岗位的特点，编制简明、实用、有效的应急处置卡。 应急处置卡应当规定重点岗位、人员的应急处置程序和措施，以及相关联络人员和联系方式，便于从业人员携带。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第十九条 | 有应急处置卡。 | 符合 |
| 8 | 矿山、金属冶炼企业和易燃易爆物品、危险化学品的生产、经营（带储存设施的，下同）、储存、运输企业，以及使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位，应当对本单位编制的应急预案进行评审，并形成书面评审纪要。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第二十一条 | 应急预案已备案。 | 符合 |
| 9 | 生产经营单位的应急预案经评审或者论证后，由本单位主要负责人签署，向本单位从业人员公布，并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第二十四条 | 由主要负责人签署，并按要求发布。 | 符合 |
| 10 | 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案，并依法向社会公布。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第二十六条 | 应急预案已进行备案 | 符合 |
| 11 | 生产经营单位应当组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。 应急培训的时间、地点、内容、师资、参加人员和考核结果等情况应当如实记入本单位的安全生产教育和培训档案。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十一条 | 制定有应急培训制度和计划，并定期执行。 | 符合 |
| 12 | 生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当至少每半年组织一次生产安全事故应急预案演练，并将演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条 | 制定有定期演练计划，并按计划执行。 | 符合 |
| 13 | 应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十四条 | 制定有应急预案演练评估制度，并按制度执行。 | 符合 |
| 14 | 应急预案编制单位应当建立应急预案定期评估制度，对预案内容的针对性和实用性进行分析，并对应急预案是否需要修订作出结论。 矿山、金属冶炼、建筑施工企业和易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输企业、使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位，应当每三年进行一次应急预案评估。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十五条 | 制定有应急预案演练评估制度，并按制度执行。 | 符合 |
| 15 | 生产经营单位应当按照应急预案的规定，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十八条 | 成立应急救援小组，配备有兼职应急救援队伍、应急物资和装备。 | 符合 |
| 16 | 生产经营单位发生事故时，应当第一时间启动应急响应，组织有关力量进行救援，并按照规定将事故信息及应急响应启动情况报告事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十九条 | 按规定执行。 | 符合 |
| 17 | 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当建立应急救援队伍；其中，小型企业或者微型企业等规模较小的生产经营单位，可以不建立应急救援队伍，但应当指定兼职的应急救援人员，并且可以与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议。 | 《生产安全事故应急条例》第十条 | 有兼职应急救援队伍。 | 符合 |
| 18 | 应急救援队伍的应急救援人员应当具备必要的专业知识、技能、身体素质和心理素质。 应急救援队伍建立单位或者兼职应急救援人员所在单位应当按照国家有关规定对应急救援人员进行培训；应急救援人员经培训合格后，方可参加应急救援工作。 应急救援队伍应当配备必要的应急救援装备和物资，并定期组织训练。 | 《生产安全事故应急条例》第十一条 | 应急救援人员经培训，具备有必要的专业知识、技能、身体素质和心理素质。 | 符合 |
| 19 | 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当根据本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，配备必要的灭火、排水、通风以及危险物品稀释、掩埋、收集等应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。 | 《生产安全事故应急条例》第十三条 | 配有相应的应急救援器材，并定期维护、保养，保证正常运转。 | 符合 |
| 20 | 下列单位应当建立应急值班制度，配备应急值班人员： （一）县级以上人民政府及其负有安全生产监督管理职责的部门； （二）危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位； （三）应急救援队伍。 | 《生产安全事故应急条例》第十四条 | 配有有应急值班人员。 | 符合 |
| 21 | 生产经营单位应当对从业人员进行应急教育和培训，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。 | 《生产安全事故应急条例》第十五条 | 定期进行应急教育和培训。 | 符合 |

## 6.11重大生产安全事故隐患检查

为准确判定、及时整改该加油站的重大生产安全事故隐患，有效防范遏制重特大生产安全事故，根据国家安全监管总局关于印发《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》的通知（安监总管三[2017]121号）的要求，对该加油站进行重大生产安全事故隐患检查如下：

6.11-1重大生产安全事故隐患检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 主要负责人曹华星、安全生产负责人熊心、安全管理员胡琦均取证 | 合格 |
| 2 | 特种作业人员未持证上岗。 | 特种作业人员持证作业 | 合格 |
| 3 | 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。 | 不涉及“两重点一重大” | - |
| 4 | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。 | 不涉及危险化工工艺 | - |
| 5 | 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。 | 不涉及重大危险源 | - |
| 6 | 全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。 | 不涉及全压力式液化烃储罐 | - |
| 7 | 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。 | 不涉及液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装 | - |
| 8 | 光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外的公共区域。 | 无光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越加油站 | 合格 |
| 9 | 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。 | 无架空电力线路穿越加油站 | 合格 |
| 10 | 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。 | 不涉及在役化工装置 | - |
| 11 | 使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 | 未使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 | 合格 |
| 12 | 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。 | 爆炸危险场所按国家标准安装使用防爆电气设备。 | 合格 |
| 13 | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。 | 控制室满足国家标准关于防火防爆的要求。 | 合格 |
| 14 | 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。 | 不涉及化工生产装置 | - |
| 15 | 安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。 | 不涉及安全阀、爆破片 | - |
| 16 | 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。 | 建立全员安全生产责任制、制定生产安全事故隐患排除治理制度 | 合格 |
| 17 | 未制定操作规程和工艺控制指标。 | 制定操作规程 | 合格 |
| 18 | 未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。 | 制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度 | 合格 |
| 19 | 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。 | 不涉及危险化学品生产工艺 | - |
| 20 | 未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。 | 按国家标准分区分类储存柴油、汽油 | 合格 |

## 6.12 安全设施设计的采纳情况

对照《江西景德镇石油分公司朝阳加油站建设项目安全设施设计》（2023.03），项目安全设施设计采纳情况见下表。

表6.12-1 安全设施设计主要安全设施采纳情况一览表

| 序号 | 安全设施设计中提出的安全对策措施 | 现场情况 | 采纳情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4.1 工艺系统 |  |  |
|  | 4.1.1 工艺过程采取的防泄漏、防火、防爆、防尘、防毒、防腐蚀等主要措施 |  |  |
| 1、防泄漏措施 | （1）加油机采用自封式加油枪。加油站油枪或加油软管上设有拉断阀，可预防车辆加完油后，忘记将加油枪从油箱口移开就开车，而导致加油软管被拉断或加油机被拉倒，出现泄漏事故。 | 采用自封式加油枪 | 已落实 |
|  | （2）在加油机底部与供油立管的连接处设有剪切阀，其是加油机以正压供油的可靠油路保护装置，此阀作用有二：一是加油机被意外撞击时，剪切阀的剪切环处会首先发生断裂，阀芯自动关闭，防止液体连续泄漏而导致发生火灾事故或污染环境；二是加油机一旦遇到着火事故时，剪切阀附近达到一定温度时，阀芯也会自动关闭，切断油路，避免引起严重的火灾事故。 | 加油机底部设有剪切阀 | 已落实 |
|  | （3）罐区采用SF双层油罐，加油管道采用双层复合管道，油罐及双层管道均设渗漏检测仪，对油罐及管道的渗漏情况做实时监控。 | 采用SF双层油罐 | 已落实 |
|  | （4）油罐内设置带有高液位报警功能的液位仪，对罐内油品时刻进行监控，当油罐内油位达到90％立即报警；卸油管上安装卸油防溢阀，当油罐内油位达到95％液位后防溢阀自动关闭，油罐车内的油停止向油罐卸油，确保了油品不外溢，阻止事故发生。 | 设置带有高液位报警功能的液位仪 | 已落实 |
|  | （5）油罐人孔操作井采用钢板防渗操作井，满足防渗漏要求；加油机下方设成品防渗底槽，防止渗漏油品。 | 油罐人孔操作井采用钢板防渗操作井 | 已落实 |
|  | （6）本站出油管线采用双层管，在管道的最低点设置检漏点，渗漏检测采用在线检测系统，保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能在检漏点处被发现。 工艺管线穿人孔井处加装防水套管，防水套管做好密封，套管公称直径比原管道大2级，管道与套管间空隙填充A级不燃烧的材料（中部）及防水油膏（两端部），满足防渗漏要求。 | 出油管线采用双层管 | 已落实 |
|  | （7）本站SF双层油罐设渗漏检测立管（每台油罐1根，设在人孔操作井内），并采用DN80钢管，壁厚为4mm；立管位于油罐顶部的纵向中心线上；立管的底部管口与油罐内、外壁间隙相连通，顶部管口装防尘盖；立管满足人工检测和在线监测的要求，并保证油罐内、外壁任何部位出现渗漏均能被发现。 | SF双层油罐设渗漏检测立管 | 已落实 |
|  | （8）制定准确全面的操作规程，要求职工严格按操作规程进行操作，防止油品泄漏。 | 制定准确全面的操作规程 | 已落实 |
| 2. 防火 | （1）在易发生火灾区域悬挂防火标志牌，并在附近配备相应的消防器材。 | 设置防火标志牌 | 已落实 |
|  | （2）作业人员在作业过程中必须按操作规程进行操作，并佩戴防静电工作服、手套相关劳保用品。 | 按操作规程进行操作 | 已落实 |
|  | （3）工艺生产区不准吸烟或使用其他明火等。 | 工艺生产区不准吸烟或使用其他明火 | 已落实 |
|  | （4）对设置的各种安全设施要进行定期检查、维护保养，保证其完好、可靠、有效。 | 安全设施进行定期检查、维护保养 | 已落实 |
|  | （5）禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 | 不使用易产生火花的机械设备和工具 | 已落实 |
|  | （6）防静电采用接地体，满足安全要求。配电箱要采用消除静电措施、灌装时控制流速，且有接地装置防止静电积聚等措施。 | 防静电采用接地体 | 已落实 |
|  | （7）为了防止油罐车向油罐卸油时在罐内产生油品喷溅而引发静电着火事故，进油管当伸至油罐罐底100mm处，油立管的底端采用45°斜管口，进油管管壁上不得有与油罐气相空间相同的开口。 | 按要求卸油 | 已落实 |
|  | （8）加油管道采用热塑性塑料管道，其主体结构层为无孔隙聚乙烯材料，壁厚不小于4mm，其中：导静电热塑性塑料管道导层的体电阻率小于108 Ω.m，表电阻率小于1010 Ω.m；不导静电热塑性塑料管道主体结构层的介电击穿强度大于lOOkV。 | 加油管道采用热塑性塑料管道 | 已落实 |
|  | （9）通气管管口安装阻火器，防止外部的火源通过通气管引入罐内造成事故，同时，为了便于油气扩散，避免积聚于地面；柴油罐通气管设防雨型阻火器，汽油罐通气管设球阀和带阻火器的呼吸阀；通气管管口高出罐区所在地面4m及以上。 | 通气管管口安装阻火器 | 已落实 |
| 3、防爆 | （1）根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第5.0.8，加油站的变配电间在爆炸危险区域之外，且与爆炸危险区域边界线的距离大于3m，变配电间的起算点为门窗等洞口。 | 加油站的变配电间在爆炸危险区域之外 | 已落实 |
|  | （2）根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第11.1.7条，爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等均符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）的有关规定。1、爆炸危险区内所有电气设备的选型符合该场所的防爆等级要求为dⅡBT4 Gb和 ia级（本质安全型）。2、在爆炸性气体环境1区、2区内钢管配线的电气线路作好隔离密封。1区、2区电气设备接头部件中无隔离密封时，导体引上电气设备接头部件前的管段处，隔离密封。3、在爆炸性气体环境内,低压=电力、照明线路用的绝缘导线和电缆的额定电压：0.6/1.0KV,0.45/0.75KV。工作中性线的绝缘的额定电压与相线电压相等。4、钢管连接的螺纹部分涂以铅油或磷化膏。供隔离密封用的连接部件，不作为导线的连接或分线用。 | 爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等均符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）的有关规定 | 已落实 |
|  | （3）根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第11.1.8条，加油站内爆炸危险区域以外的照明灯选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯，选用防护等级IP55级的照明灯。 | 按要求设置照明灯 | 已落实 |
| 4.防毒 | 根据规定，站内从业人员在作业过程中，正确佩戴和使用劳动防护用品。 | 按要求佩戴和使用劳动防护用品 | 已落实 |
| 5、防腐蚀 | 本站加油管采用导静电双层热塑性塑料管，通气管地上部分采用不锈钢管，其余管线采用20#无缝钢管。埋地敷设的钢质管道须做加强级防腐处理，防腐材料采用环氧煤沥青漆防腐工艺，详见《钢制管道外腐蚀控制规范》GB/T21447的要求，防腐层结构：底漆—面漆—玻璃布—面漆—玻璃布—两层面漆，涂层厚度≥0.6mm，管道防腐前的除锈等级为St3级。地上管道（通气管地上部分、卸油口箱内及操作井内管线、检测立管）需做加强级防腐处理，采用环氧树脂涂料，详见《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》SH/T3022-2019的要求，管道防腐的除锈等级为St3级，然后采用环氧富锌底漆＋环氧云铁中间漆＋丙烯酸聚氨脂面漆做加强级防腐绝缘层保护，涂层总厚度≥0.19mm。 | 按要求做防腐处理 | 已落实 |
|  | 4.1.2正常工况与非正常工况下危险物料的安全控制措施 |  |  |
|  | 1）根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021中第6.1.16规定，在油罐内设置了液位仪，并设置高液位报警装置，当油罐容量达到90%时站内控制系统会发出报警。 | 设置高液位报警功能液位仪 | 已落实 |
|  | 2）根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021中第6.1.15规定，在卸油管上安装了卸油防溢阀，当油罐油位达到95%时自动关闭进油管路，停止向油罐内卸油。 | 卸油管上安装卸油防溢阀 | 已落实 |
|  | 3）加油方式为间歇式，临时停电对生产没有影响，不会因紧急停电造成事故。但是，遇有因停电的情况时，将各加油机电源切断即可得到有效保护。同时，必要时需启动停电期间的防火与事故照明，防止因停电造成其他事故。为了避免紧急停电时数据丢失，信息系统设UPS电源。 | 信息系统设UPS电源 | 已落实 |
|  | 4）设置油罐安装高液位报警装置和渗漏检测系统。站内设双层油罐及双层管线测漏系统，共用渗漏检测集成平台控制器，由测漏报警器和夹层泄漏检测仪表组成，在储罐检测空隙之间设置传感器，可对油罐进行在线检测。双层管线其最低点安装侧漏传感器进行在线检测，并在收银台处安装报警设备。 | 安装高液位报警仪和渗漏检测仪 | 已落实 |
|  | 5）设置紧急切断系统，紧急切断按钮设置在收银台及站房外墙近加油区处，紧急切断按钮为手动复位。加油机本身自带紧急切断按钮。 | 紧急切断按钮设置在收银台及站房外墙 | 已落实 |
|  | 4.1.3工艺系统主要装置的危险特性和关键控制要素 |  |  |
| 1.油罐 | 存在漏油的危险，通过双层罐的在线渗漏监测系统来检查是否漏油，渗漏检测报警器报警提示，并通过油罐液位计来核算油罐是否有渗漏情况发生。 设非承重罐区1处，内设地下埋地SF双层油罐3台，油罐基础采用钢筋混凝土筏板基础，油罐与底板埋件采用防漂抱带连接，防止油罐上浮。 | 设置渗漏检测报警仪，油罐设防浮抱带 | 已落实 |
| 2.加油机 | 存在由于误操作或碰撞事故造成出油管断裂漏油的危险。通过防撞柱和加油机上的安全拉断阀，加油机底下的剪切阀来保证加油机的安全和管线的安全。 | 设置防撞柱和加油机安全拉断阀 | 已落实 |
| 3.工艺管线和管件阀门等 | 存在管线泄漏或管件连接处渗油的危险，通过双层管道在线渗漏监测系统来检查是否漏油，渗漏检测报警器报警提示，并通过流量计和油罐液位计来核实油是否有泄漏的情况发生。通过在卸油管线上安装卸油防溢阀来保证防溢油情况的发生。 通气管存在油气排放污染环境和对人体伤害的危险，设置了卸油油气回收和加油油气回收，确保站内油气对人体和环境的危害最小化。 | 设置渗漏检测报警仪 | 已落实 |
|  | 4.2 总平面布置 |  |  |
|  | 4.2.1 建设项目与厂/界外设施的主要间距、标准规范符合性及采取的防护措施 |  |  |
|  | 该站拟建于江西省景德镇市珠江区珠山大道。 站区北侧、南侧为空地，西侧为山体，东侧为珠山大道（主干路）。总平面布置图符合GB50156-2021表4.0.4、表5.0.13-1的规定。 | - | - |
|  | 4.2.2装置（设施）平面及竖向布置的主要安全考虑 |  |  |
|  | 该项目总平面及竖向布置严格遵循《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 的相关各项规定，主要安全考虑如下： 站内由加油区（由罩棚、加油岛组成）、站房、油罐区三部分。 加油区位于站区中间部位，包括1座罩棚、2个加油岛。 二层站房位于加油区西侧，站房内设置有便利店、储藏间、设备间、卫生间、配电间等。 油罐区为非承重罐区，设于站房西北侧。 卸油口位于罐区东侧，通气管位于罐区北侧，通气管口高于其所在地面4.2m及以上。 站区南侧预留2个充电桩，4个充电车位。 站区北侧、南侧、西侧设置高度为2.2m的不燃烧实体围墙。 站区出、入口分开设置于东侧的珠山大道上，中间绿化带隔开。 站内停车场地面为混凝土地面,转弯半径大于9米。站区竖向布置停车位以平坡式设计，站内雨水以不大于8%的坡度排向站前道路。 | 站内由加油区（由罩棚、加油岛组成）、站房、油罐区三部分 | 已落实 |
|  | 4.2.3平面布置的主要防火间距及标准规范符合情况 |  |  |
|  | 该项目站内设施之间的防火间距见下表： 由上表可以看出，该项目站内设施之间的防火间距均符合规范要求。 | - | - |
|  | 4.2.4 厂区消防道路、安全疏散通道及出口的设置情况 |  |  |
|  | 该项目站区车辆入口和出口分开设置于东侧珠山大道上。 | 车辆入口和出口分开设置于东侧珠山大道上 | 已落实 |
|  | 4.3 设备及管道 |  |  |
|  | 4.3.1压力容器、设备及管道设计与国家法规及标准的符合性，包括进口压力容器满足国家强制性规定的情况 |  |  |
|  | 工艺设备压力：本站潜油泵出油管道采用双层导静电热塑性塑料管道，工作压力为0.35MPa，其他管道工作压力均小于0.1MPa。潜油泵出油管道为非金属管道，不在《TSG D0001-2009压力管道安全技术监察规程—工业管道》监察范围之内，其余管道压力小于0.1Mpa，不属于压力管道。 | 采用双层导静电热塑性塑料管道 | 已落实 |
|  | 4.3.2 主要设备、管道材料的选择和防护措施 |  |  |
|  | 1）主要设备、管道材料的选择 油罐采用内钢外玻璃纤维增强塑料（SF）双层油罐，采用潜油泵加油工艺。 本站出油管线采用双层热塑性塑料管，通气管地上部分采用不锈钢管，其他管线采用无缝钢质管道。 | 油罐采用内钢外玻璃纤维增强塑料（SF）双层油罐 | 已落实 |
|  | 2）主要设备、管道的防护措施 （1）油罐采用SF双层油罐，对油罐的固定采用了抗浮抱带固定在基础上，油罐具有泄漏防渗措施，有效地防止油罐泄漏时对周边土质的污染。 （2）选用带紧急停车按钮的加油机。一旦加油机出现故障，可紧急停止该加油机的操作，而不影响其他加油机的正常运行。 | 油罐采用SF双层油罐，加油机带紧急停车按钮 | 已落实 |
|  | 3）站内的加油工艺管道均埋地敷设，且不穿过建、构筑物。油品管道与管沟、电缆沟和排水沟相交叉时，采取相应的防渗漏措施。与油罐相连通的油气回收管线其坡度不小于1%。汽油罐与柴油罐的通气管分开设置，高出其所在地面4米。 | 加油工艺管道均埋地敷设，且不穿过建、构筑物 | 已落实 |
|  | 4）所有金属管道、电气设备均做防雷静电接地。 | 所有金属管道、电气设备均做防雷静电接地 | 已落实 |
|  | 5）无缝钢管外壁全部涂刷防锈漆，并定期安排人员对管道进行完好性排查。 | 无缝钢管外壁涂刷防锈漆 | 已落实 |
|  | 4.4电气 |  |  |
|  | 4.4.1 供电电源、电气负荷分类、应急或备用电源的设置 |  |  |
|  | 该项目为三级负荷。主电源引自站内新建变压器（400KVA）。站内用电负荷为73.08KVA。数据采集系统、监控系统、在线监测、液位仪、渗漏检测等设UPS电源（AC380/220V,10KVA）供电，供电时间不小于120分钟。 加油站罩棚、配电间、综合办公室、便利店、楼梯间等处设应急照明。该站内所有的应急照明灯采用LED型节能灯，采用集中电源非集中控制系统，持续时间≥90分钟。疏散区的地面最低水平照明不低于1.0lx；人员密集场所内的地面最低水平照明不低于5.0lx；楼梯间内的地面最低水平照明不低于5.0lx。 | 用电负荷为三级负荷，液位仪、渗漏仪未设UPS电源 | 未落实 |
|  | 4.4.2按照爆炸危险区域划分等级和火灾危险场所选择电气设备的防爆及防护等级 |  |  |
|  | （1）该项目加油罩棚下的灯具在爆炸危险区域以外，要求选用防护等级IP55级的照明灯具，在爆炸危险区内的灯具必须选用防爆照明和应急防爆照明。 （2）爆炸性环境内电气设备保护级别的选择符合GB50058-2014表5.2.2-1的规定。 （3）爆炸性环境内电气设备保护级别（EPL）与电气设备防爆结构的关系符合GB50058-2014表5.2.2-2的规定。 （4）防爆电气设备的级别、组别不低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别。气体分级与电气设备类别关系符合GB50058-2014表5.2.3-1的规定。当存在有两种以上可燃性物质形成的爆炸型混合物时，按照混合后的爆炸性混合物的级别和组别选择防爆设备。无凭据可查时按照危险程度较高的级别和组别选用防爆电气设备。 | 在爆炸危险区域以外选用防护等级IP55级的照明灯具 | 已落实 |
|  | 4.4.3 防雷、防静电接地设施 |  |  |
|  | （1）防雷、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等共用接地装置,其接地电阻R≤4Ω。 （2）变压器接地：变压器壳体和中性N端做接地。变压器外壳接地采用-40*4热镀锌扁钢做接地。在变压器低压侧出线出处安装一组低压避雷器，避雷器防雷接地引下线采用“三位一体”的接地方法。 （3）罩棚防雷（二类防雷）：加油站罩棚防雷采用Φ12热镀锌圆钢敷设接闪带。利用钢柱作引下线，与接地网相连。接闪带采用热镀锌专门夹式支持码支持,水平敷设时，支架间距1m,转弯处为0.5m，安装高度为150mm。 （4）站房防雷（二类防雷）：在屋面女儿墙上采用Φ12热镀锌圆钢敷设接闪带，站房利用柱内主筋作引下线，与接地网相连。高出站房屋面的所有金属突出物与接闪带可靠连接。 （5）在建筑物引下线附近保护人身安全采取的防接触电压和跨步电压措施是利用建筑物金属构架和建筑物互相连接的钢筋作为自然引下线的柱子包括位于建筑物四周和建筑物内的；引下线3m范围内地表层的电阻率不小于50kΩm，敷设15cm厚砾石层。 （6）每个油罐两点与主接地干线连接，罐进油管始端接地，把接地支线引至操作井内（与油管、电缆保护管做电气连接）做法见大样图。 （7）进户线做重复接地。电缆保护管、电缆金属外皮等均接地.进入防爆区域的电缆（线）保护管用防爆胶泥密封。 （8）加油机接地做法：接地干线引至加油机箱内，地坪上留200mm。机体和其内设备，加油机内部油管及电线管都与接地干线做电气连接，连接线为BVR16mm2。 （9）等电位联结箱 MEB设于电源进户箱侧,各金属管道如给水管、排水管、采暖管等采用-40*4热镀锌扁钢与等电位箱的接地母排相连，做法参见15D502。卫浴间设置局部等电位联结箱LEB。 （10）接地装置接地极采用∠50*50*5热镀锌角钢,接地线采用-40*4热镀锌扁钢，焊接连接,埋深0.8米。焊接处做防腐。 （11）高出地面的通气管与接地网相连，做良好的电气连接。给水系统的水表、工艺管线的法兰均用TRJ-10mm2跨接。 （12）埋地油罐与露出地面工艺管道相互做电气连接并接地。加油站的信息系统的铠装电缆或导线穿钢管配线时，配线电缆金属外壳两端均接地。 （13）采用导静电的热塑性塑料管道时，导电内衬接地；采用不导静电的热塑性管道时，不埋地部分的热熔连接件保证长期可靠的接地，也可以采用专用的密封帽将连接管件的电熔插孔密封，管道或接头的其他导电部件也接地。 （14）地上或管沟敷设的油品管道的始末端和分支处设防静电和防感应雷的联合接地装置并接地电阻不大于30欧姆。 （15）加油的汽油罐车卸车场地，设罐车卸车时用的防静电接地装置，并设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。静电接地报警仪距卸油口距离不小于1.5m。油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端接头，保证可靠的电气连接。 （16）在爆炸危险区域内的油品管道上的法兰、胶管两端等连接处用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时、在非腐蚀环境下可不跨接。 （17）不间断电源的可接近裸露导体接地（PE线）或零线（N）可靠且有标识。 （18）接地（PE）或接零（N）支线必须单独与接地（PE）或接零（N）干线相连接，不得串联连接。 （19）I类灯具的不带电的外露可导电部分必须与保护接地线（PE）可靠电气连接，并且做好标识。 （20）加油站建筑物电子信息系统的SPD为D级。浪涌保护器型号选择当地气象局备案产品。电子信息系统防护等级的分级：本工程按D级雷电电磁脉冲防护等级设防：在低压配电系统中采用B级电涌保护器进行保护。主要防护措施：采用等电位连接，在站房内设总等电位箱；利用基础钢筋实施共用接地，接地电阻要求小于4欧姆；信息系统设备处采用专用接地线；浪涌保护器(SPD)的设置及设置部位：配电间总配电柜内的母线的各相上；末端配电箱的母线的各相上；由室外引入建筑物的电力线路、信号线路、控制线路等在其入口处的配电箱、控制箱、前端箱等的引入处装设SPD,并就近与进出口建筑物的各种金属管道等进行等电位联结。 | 防雷、防静电接地设施与设计一致 | 已落实 |
|  | 4.5 自控仪表及火灾报警 |  |  |
|  | 4.5.1应急或备用电源的设置 |  |  |
|  | 加油站罩棚、配电间、便利店、楼梯间等处设应急照明，监控和零管系统设UPS备用电源。其容量为AC380/220V，应急时间不小于2个小时。 | 监控和零管系统设置UPS备用电源 | 已落实 |
|  | 4.5.2自动控制系统的设置和安全功能 |  |  |
|  | 1）本站设置紧急切断系统、油罐安装高液位报警装置和渗漏检测系统。站内设双层油罐及双层管线测漏系统，共用渗漏检测集成平台控制器，由测漏报警器和泄漏检测仪表组成，在储罐检测空隙之间设置传感器，可对油罐进行在线检测。双层管线其最低点安装侧漏传感器进行在线检测，并在收银台处安装报警设备。油罐设置油罐液位监控系统，每个油罐内装设一根探棒（精度不低于±0.5mm），在综合办公室内通过液位仪控制器，监测每个油罐的实时库存数据变化（总体积、液位、水位、温偿体积、油品温度），可设定每个油罐的高低液位报警参数并进行报警。站内液位仪控制器设置在综合办公室内、油罐区设置防爆型磁致伸缩液位探棒3支（具有高低液位报警功能）。工作人员通过综合办公室内液位仪控制器可实现罐区的实时监控。监控系统包括隔爆型液位仪和磁致伸缩液位探棒，能实时显示油位的液面等情况，同时具备高液位报警功能，当油料达到油罐容积的90%时，高液位报警装置能自动报警；当油料达到油罐容积95%时，卸油防溢阀能自动停止油料继续进罐 | 设置紧急切断系统、油罐安装高液位报警装置和渗漏检测系统 | 已落实 |
|  | 2）站内设紧急切断系统。站内共设2个紧急切断按钮，紧急切断按钮可切断加油泵电源，紧急切断按钮设置在收银台及站房外墙近加油区处，紧急切断按钮为手动复位。加油机本身自带紧急切断按钮。 | 紧急切断按钮设置在收银台及站房外墙近加油区处 | 已落实 |
|  | 3）本站数据采集系统由管控系统、数据集成平台和现场仪表三部分构成。 数据采集系统对加油系统的生产过程进行检测管理，动态显示加油流程，包括加油机的运行状态以及油罐的液位高低等信息，生产数据的存储、统计、查询、打印。 整个站区共安装11台摄像机，硬盘录像机等设备安装在综合办公室内。室外共安装7台监视用摄像机：加油区4台, 出入口处各1台，均安装在罩棚网架上（高度在防爆区域外）;卸油口1台安装在路灯灯杆上。站房室内共 4台监视用摄像机：便利店3台、综合办公室1台。工作人员在综合办公室监视监控器画面就可以实现对罐区、加油区、站房的全天候全方位的动态监视。视频监控系统图像存储格式为mpg，存储时间为90天。 | 数据采集系统由管控系统、数据集成平台和现场仪表三部分构成 | 已落实 |
|  | 4.5.3补充仪表自控危险有害因素分析 |  |  |
|  | 本站管理系统由管控系统、数据集成平台和现场仪表三部分构成。为了避免紧急停电时数据丢失，信息系统和监控系统分别设计了UPS电源，其容量均为AC380/220V 3KVA，应急时间不小于2个小时。若是液位仪损坏，导致油罐高低液位不准，会产生误报警。定时检测液位仪精确度。 按照《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058—2014）的要求选用的电气设备，由于使用时间过长，其性能可能会下降，如果不定期检测或更换，就有可能在今后的运行中发生电气火灾事故。 | 信息系统和监控系统设置了UPS电源 | 已落实 |
|  | 4.5.4可燃及有毒气体检测和报警设施的设置 |  |  |
|  | 该项目不设可燃及有毒气体检测，依据规范《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第13.4.1条的有关内容。不设可燃气体报警装置。油罐设置高液位报警装置和渗漏检测系统。 | 油罐设置高液位报警装置和渗漏检测系统 | 已落实 |
|  | 4.6 建、构筑物 |  |  |
|  | 4.6.1防火、防爆、抗爆、防腐等设施 |  |  |
|  | 1）该项目防火、防爆、抗爆、防腐等设施见下表： | 防火、防爆、抗爆、防腐等设施与设计一致 | 已落实 |
|  | 2）该项目主要建、构筑物见下表： | 主要建、构筑物与设计一致 | 已落实 |
|  | 4.6.2通风、排烟、除尘、降温等设施 |  |  |
| 1 | 该项目通风、排烟、除尘、降温等设施见下表： | 通风、排烟、除尘、降温等设施与设计一致 | 已落实 |
|  | 4.7 消防 |  |  |
|  | 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第12.2.3条的规定，加油站可不设消防给水系统。着火时主要用站内配置的消防器材进行灭火。 根据公安部编制出版的防火手册查得，汽油和柴油的灭火剂为泡沫、干粉等。并根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第12.1.1条规定： （1）“每2台加油机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器，加油机不足2台应按2台配置。”本站共2台加油机，加油机共配置4具5kg手提式干粉灭火器。箱式变压器配置2具5kg手提式干粉灭火器，充电桩配置4具5kg手提式干粉灭火器。 （2）“地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器。”本站的地下储罐配置1台35kg推车式干粉灭火器。 （3）“三级加油站应配置灭火毯不少于5块、沙子2m³。”本站为三级加油站，站内配置灭火毯5块、沙子2m³。 （4）建筑物按《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005，站房配置10具5kg手提式干粉灭火器和2具7kg手提式二氧化碳灭火器。满足安全使用和规范要求。 （5）根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005第5.1.3条的规定，室外的灭火器最宜存放在灭火器箱内。建设单位需根据所购灭火器的规格尺寸制作存放箱，外涂红色油漆并标注“灭火器箱”字样，存放在加油岛旁。箱底距地面高度不小于0.08米。 | 消防器材按要求配置 | 已落实 |
|  | 4.8其他防范设施 |  |  |
|  | 4.8.1防汛、防台风、防地质灾害、抗震等防范自然灾害的措施 |  |  |
|  | 1）防汛 （1）对站区及周边的排水系统立即进行检查和维护，保证排水畅通。 （2）防汛工作实行领导负责制，分级负责，统一指挥，坚持24小时值班制，如有重大险情立即报告项目部防汛领导小组。 （3）根据当地汛情规律，确定防洪值班起止日期，并主动与当地水利、气象部门建立联系，及时收听、收看当地的天气预报，及时掌握天变化情况。当遇有灾害天气预报时、站区必须有负责人值班，确保出现险情能够迅速做出反应。 （4）汛期内加强工地巡查、信息的传递和反馈工作，做好汛期雨中、雨后检查，一旦发成险情水害，及时组织抢救，将水害造成的损失降至最低限度内。 | 防汛工作按要求进行 | 已落实 |
|  | 2）防台风 （1）设计时已考虑罩棚的风荷载的影响、所选用的材料强度、质量等均要满足要求。在使用过程中，定期做好检维修工作，确保罩棚性能完好。防止台风破坏罩棚，造成生产安全事故。 （2）如有台风，应对加油站的设备、设施进行一次全面的检查，确保门、窗紧锁；对消防器材箱、消防沙箱、站内外的灯箱等进行加固；对加油机键盘进行封盖，以防加油机进水引起短路；对站内的下水道进行重新疏通，以防大面积积水；准备沙袋，以防雨水倒灌；配备抗台物资，24小时监守岗位。 （3）检查卸油阀、计量口的关闭和密封情况，加固储罐人孔操作井盖，以防进水。 （4）当台风、暴雨侵袭发生雨水倒灌时，立即停止加油，用沙袋挡住雨水，疏散车辆，迅速拆除加油机内电动机及相关的重要零件，移居高位，以防进水，造成财产损失。 | 按要求进行防台风 | 已落实 |
|  | 3）防地质灾害 防地基沉陷 根据地勘报告合理设计建、构筑物基础，选择良好的土层做为基础持力层，必要时对地基进行处理，确保基础稳固牢靠，从而降低地基不均匀沉降的发生。 | 该站选择良好的土层做为基础持力层 | 已落实 |
|  | 4）防震 抗震设防烈度为6度，该项目建、构筑物抗震按6度设防。 | 建、构筑物抗震按6度设防 | 已落实 |
|  | 5）防自然灾害 （1）防冰雪 设计时已考虑罩棚的雪荷载的影响、所选用的材料强度、质量等均要满足要求。在使用过程中，定期做好检维修工作，确保罩棚性能完好。防止积雪压垮罩棚，造成生产安全事故。 （2）防雷 ①防雷、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等共用接地装置,其接地电阻R≤4Ω。 ②罩棚防雷（二类防雷）：加油站罩棚防雷采用Φ12热镀锌圆钢敷设接闪带。利用钢柱作引下线，与接地网相连。 ③站房防雷（二类防雷）：在屋面女儿墙上采用Φ12热镀锌圆钢敷设接闪带，站房利用柱内2根主筋作引下线，与接地网相连。高出站房屋面的所有金属突出物与接闪带可靠连接。 该项目的自控仪表系统可以满足加油站经营的要求。本工程预计加油区和站房按第二类防雷建筑物设计。该项目加油机、卸油过程均设计防静电对策措施，该项目的防雷防静电可以满足加油站经营的要求。 | 按要求防自然灾害 | 已落实 |
|  | 4.8.2 防噪声、防灼烫、防护栏、安全标志、风向标的设置等 |  |  |
|  | 1）防噪声 该项目不涉及高噪音设备，站区内噪音符合《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的要求，不高于85分贝。 | 不涉及高噪音设备 | - |
|  | 2）防烫伤 该项目没有具烫伤危险的操作，操作人员不需佩戴防烫伤手套。 | 不涉及具烫伤危险的操作 | - |
|  | 3）防护栏 加油岛附近设置0.6米高的防撞柱，卸油时卸油区旁设置防护栏。 | 加油岛设置0.6米高的防撞柱 | 已落实 |
|  | 4）安全标志 依据《危险化学品建设项目安全设施目录》中规定的安全警示标志内容，在储罐区、卸油点、加油区、配电间、加油站入口处等危险区域设置安全警示标志。 | 在危险区域设置安全警示标志 | 已落实 |
|  | 5）减速带 加油站出入口分别设置减速带。 | 加油站出入口分别设置减速带 | 已落实 |
|  | 4.8.3 个体防护装备的配备 |  |  |
| 1 | 依据《危险化学品建设项目安全设施目录》中规定的劳动防护用品和装备包括内容，设计采用个人劳保用品配备有：防静电工作服、耐油胶鞋、劳防手套，还有应配备有防毒面罩等。 加油站规划人员总数为8人（其中1人为分公司兼职管理人员），参考规范，建议设立1名专职安全管理人员。安全管理人员必须取得相关部门颁发的安全管理人员资格证。 个体防护装备的配备如下表所示： 应急救援设施的配备如下表所示： | 按要求配置了个人劳保用品 | 已落实 |
|  | 4.5.2自动控制系统的设置和安全功能 |  |  |
| 1 | 依据《汽车加油加气加氢站技术标准》规定，本设计在油罐上设置防满溢措施，采用磁致伸缩液位计，液位远传至值班室，当油料达到油罐容量90%时，触动高液位报警及现场声光报警；油料达到油罐容量95%时，安装在卸油管上的卸油防溢阀自动关闭，停止油料进罐。在加油机内加油软管上还设置了安全拉断阀，潜油泵底部的供油管道设置剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀应能自动关闭。主要的自控仪表、阀门见下表： 表4.5-1 自控仪表、阀门一览表 序号; 名称; 型号; 数量. 1; 液位计; 磁致伸缩液位计（带检漏功能）; 6. 2; 卸油防溢阀; ——; 6. | 分别设置了液位计、安全拉断阀、剪切阀 | 已落实 |
|  | 4.8.4 清罐及吊装过程中的安全防护和管理 |  |  |
| 1 | 1）清罐过程中需要注意的是： （1）严格执行作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业； （2）作业顺序执行“先通风、再检测、后作业”，严禁通风、检测不合格进罐作业； （3）清洗油罐前需充分做好安全措施及物资、工具、器材的检查与准备工作。配备个人防中毒窒息等防护设备，严禁无防护设备进行作业。 （4）清罐作业单位应具有相关施工资质，并编制合理的施工方案，指定有效安全措施，由管理部门会签。 （5）入罐作业前，应办理好油罐清洗作业票及受限空间作业许可证等证明。 （6）油罐清洗作业，需确保油洗人员的作业安全和身体健康，采用自动机械清洗油罐，坚持“预防为主”的方针。 （7）以下几种情况需清罐：油罐清洗周期一般为三至五年；油罐改储另一类油品时，应进行清洗；油罐发生渗漏或者有其它损坏需要进行倒空检查或动火修理。 （8）清罐指挥人员在清罐作业期间亲临现场，及时解决和处理所发现的问题。 （9）清罐作业之前应根据分工情况对有关人员进行安全和有关操作技术的岗前教育，并经考核合格后方准上岗。 （10）油罐清洗作业期间，值班站长须在现场监督清洗作业过程；油罐清洗后，值班站长应立即检查所有部件已回复正常状态。 2）吊装过程中需要注意的是： （1）明确各级施工人员安全生产责任,各级施工管理人员要确定自己的安全责任目标，实行项目经理责任制。实行安全一票否决制。 （2）起吊工具应牢固可靠，选用质量合格的工具。做好试吊工作，经确认无问题后方准吊装。进入工地必须戴安全帽，高处作业必须系安全带。 （3）吊装散状物品，必须捆绑牢固，并保持平衡，方可起吊。 （4）非机电人员严禁动用机电设备。 （5）坚持安全消防检查制度，发现隐患，及时消除，防止工伤，火灾事故发生。 | 按要求进行清罐作业 | 已落实 |
|  | 4.9 事故应急措施及安全管理机构 |  |  |
|  | 4.9.1设计中针对建设项目特点、建设性质及周边依托情况采用的主要事故应急救援设施 |  |  |
| 1 | 1）应急救援组织或应急救援人员的设置或配备情况 该项目设有应急救援组织，并编制事故应急预案。站内应急人员8人，组长由站长担任，副组长由副站长担任，成员由各班组人员组成。 | 按要求设置应急救援组织或应急救援人员 | 已落实 |
| 2 | 2）消防队伍的依托或者建设情况 事故状态下，依托当地就近的医院、消防大队作为该项目外部应急救援力量。 依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）的规定，汽油的火灾危险性为甲类，柴油的火灾危险性为丙类，本站的火灾危险性为甲类。 依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021中12.1.1的规定：“每2台加油机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器，或1具5kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器。地下储罐应配置1台不少于35kg推车式干粉灭火器。三级加油站应配置灭火毯不少于2块、沙子2m³。”其余建筑的灭火器配置，依据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005的规定，室外的灭火器应存放在灭火器箱内。建设单位需根据所购灭火器的规格尺寸制作存放箱，外涂红色油漆并标注“灭火器箱”字样。每个存放2具灭火器，存放在加油岛旁，底距地面高度大于0.08米。 本加油站属三级加油站，消防器材的具体配备情况见第2.5节中的第3点。 | 按要求配置灭火器 | 已落实 |
| 3 | 3）事故应急救援措施 加油站发生事故的重点在储油和加油现场，可能发生的事故有：易燃气体泄漏遇明火导致火灾爆炸；电气设施造成的触电伤害事故等。发生事故的原因主要是由于人员的误操作和设备故障引起。可能出现事故的场所及应急救援措施如下。 （1）油品泄漏应急救援措施 ①加油设备连接的管线出现密封不好如管道、管件、阀门密封不好而导致油品泄漏造成事故。 应急救援具体措施：停止加油查找出现泄漏的位置，由生产单位进行检查和维修。 ② 由于油罐罐体防腐破坏或罐体腐蚀造成罐体渗漏油品，造成泄漏事故污染环境。 应急救援具体措施：此站的油罐采用双层油罐，不会对周边环境造成污染；可以根据防渗漏检测仪来检测油罐是否泄漏，若发生泄漏需把油罐停运，对油罐进行检修或更换，清理油罐周围的填沙或填土。 （2）储油罐着火爆炸应急救援措施 ①维修动用明火或其他外来火源引起罐口或管线发生着火或爆炸。 应急救援措施： ①立即停止一切营业，切断总电源，引导站内车辆尽快撤离加油站，同时启动加油站灭火预案； ②用灭火毯覆盖油罐口或操作井，或直接用灭火推车对着火罐进行喷射灭火，同时对其它未着火油罐操作井用灭火毯覆盖和喷水冷却保护，对现场事故小截留，防止火势扩大； ③拨打“119”报警电话并向上级领导报告请求灭火支援； ④如火灾较大或发生爆炸，加油站自身无力处理时，应果断撤离灭火人员，如有人员伤亡，应立即拨打“120”急救电话； ⑤对火灾爆炸现场进行警戒，同时疏散站内车辆及加油站周围居民； （3）加油机起火事故应急救援措施 加油机渗漏油或内部油污较大，电机长时间运转，电机过热起火； 应急救援措施： ①按压所有油泵的紧急停车按钮，使油泵停转，停止加油。 ②现场加油员用手提干粉灭火器和消防沙对准着火部位进行有效灭火，同时启动加油站灭火预案； ③如火势较大无法控制，应立即疏散站内所有车辆、人员，迅速拨打“119”报警电话，并向上级报告请求灭火支援； ④一旦站内力量无法控制火灾时，应果断撤离灭火员工，等待救援，同时加强火场周围警戒，必要时通知加油站附近单位，居民疏散。避免造成人员伤亡； ⑤灭火后尽快清理加油现场油污，防止污染加油站周围环境或地下水源； （4）汽车加油起火事故应急救援措施 加油车辆起火原因： ①加油时产生静电放电火花导致油箱口起火； ②顾客现场吸烟引起驾驶室或油箱起火； ③电器设备短路或其他原因导致车辆起火； ④付油员违章给顾客塑料桶直接加注汽油； ⑤司机在加油时检修车辆产生火花导致燃油蒸气起火。 应急救援措施： ①立即停止加油。如是油箱口着火，干粉灭火器对准着火部位进行喷射灭火； ②如是驾驶室、发动机或塑料桶起火，用干粉灭火器对准着火部位左右喷射灭火，一时不能扑灭时，应边扑救，边将加油汽车撤离加油站并继续灭火。同时指挥在场车辆迅速疏散，防止蔓延； ③如火势较大时难以控制，应立即拨打“119”报警电话并向上级报告请求灭火支援； 加油机跑油事故应急救援措施 加油机进油口密封不严或油泵破裂造成跑油。 应急救援措施： ①立即切断电源，关闭油枪或加油机； ②用非化纤棉纱、毛巾等对现场跑油进行回收； ③地面未净油污用沙土覆盖，待充分吸收残油后清除沙土； ④不准启动车辆，拆换油泵或密封配件； ⑤如跑油较多，应立即封锁现场，再按上述步骤处理。 （6） 卸冒油事故应急救援措施 卸油人员脱岗、卸油防溢阀失灵并且液位仪测量不准确，会造成油罐冒油事故。 应急救援措施： ①立即停止卸油，关闭罐车阀门和加油机油枪；切断电源；清理熄灭加油站周围明火； ②跑、冒油较少时，应及时采取措施对现场已跑冒油品进行回收，回收的油品应找有资质的第三方进行处理； ③地面难以回收的油品应用沙土覆盖充分吸收，然后将油污沙土和地面残油污渍清除干净，必要时应将油浸地面换掉，防止雨水冲刷污染周围环境或地下水源； ④如跑冒油数量较大，应立即封锁加油站现场，疏散站内及附近人员，同时将灭火器置于跑油现场上风向，立即向上级汇报，并加强现场警戒；然后按上述第二条方法处理。 （7）卸油火灾事故应急救援措施 油罐车未熄火卸油； 卸油时产生静电放电，火花导致卸油口起火；操作工人现场吸烟引起驾驶室或卸油口起火。 应急救援措施： ①油罐车须熄火并静止15分钟后开始卸油； ②如是驾驶室、发动机或塑料桶起火，用干粉灭火器对准着火部位左右喷射灭火，一时不能扑灭时，应边扑救，边将加油汽车撤离加油站并继续灭火。同时指挥在场车辆迅速疏散，防止蔓延； ③如火势较大时难以控制，应立即拨打“119”报警电话并向上级报告请求灭火支援； （8）触电伤害事故应急救援措施 电气设备漏电、绝缘损坏；缺乏电气安全常识知识，违章操作会引起触电事故发生。 应急救援措施： ①紧急切断电源，所有人员撤离现场，请电气专业人员维修，待维修完成再合上电闸开关。 ②若有人员发生触电事故，将人员挪至安全地方，拨打120救援电话。 ③对员工进行电气安全操作和急救方法的培训、教育。 ④定期进行电气安全检查。一旦发生此类事故，立即切断电源，迅速组织人员撤离事故现场，同时起动应急救援预案。如果夜间发生事故启动应急照明。 （9）工业卫生的防范措施 ①对从业人员建立健康档案，定期组织体检，对危害性质较大的岗位要跟踪调查发现问题及时采取措施； ②对所有的职工要交纳工伤保险，对危险性较大的操作人员要交纳意外伤害保险。保证职工的权益得到保障。 （10）储存设施的安全措施 ①油品的储存场所必须经消防部门验收合格，并对储存设备定期用设备性能检查，对不能使用的设备及时以予更换； ②储油区应设专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护器材，要建立严格的管理制度； ③必须配备相应的消防器材、设备和灭火药剂。 | 按要求编制事故应急救援措施 | 已落实 |
|  | 4.9.2 发生事故时可能排放的最大污水量及防止排出厂/界外的事故应急措施 |  |  |
|  | 该项目已设置排水明沟及隔油池，用来收集事故液。 | 设置排水明沟及隔油池 | 已落实 |
|  | 4.9.3 对安全管理机构设置及人员配备的建议 |  |  |
| 1 | 1）安全管理机构的设置及人员配备 建设项目单位应当根据《中华人民共和国安全生产法》第二十四条的规定，设置安全生产管理机构或者配备专职的安全生产管理人员。根据《中华人民共和国安全生产法》第二十五条，安全管理机构或者配备专职的安全生产管理人员应严格履行以下职责： （1）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案； （2）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况； （3）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施； （4）组织或者参与本单位应急救援演练； （5）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议； （6）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为； （7）督促落实本单位安全生产整改措施。 | 按要求设置安全管理机构及配备人员 | 已落实 |
| 2 | 2）安全管理人员的配备 根据《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(安监总管三〔2010〕186号)要求，危险化学品建设项目，应不小于2%的比例配备专职安全管理人员(不足50人的企业至少配备1人)。要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历，取得安全管理人员资格证书。 加油站有完善的管理体制和管理机构，规划人员总数为8人（其中1人为分公司兼职管理人员），参考规范，建议设立1名专职安全管理人员。 加油工都经培训、考试合格取得上岗证，操作人员熟悉和掌握安全操作技能，保证该项目装置顺利投入运行。安全管理人员必须取得相关部门颁发的安全管理人员资格证。 | 配备1名专职安全管理人员 | 已落实 |
|  | 4.9.4 对应急预案备案的建议 |  |  |
|  | 应急预案需要在应急管理局备案。 | 应急预案已备案 | 已落实 |

## 6.13评价小结

从上述安全检查表检查结果可知，该加油站《安全设施设计》中1项不合格项未落实，其余均已落实，综合现场勘查中的安全隐患，主要不合格项如下：

- 1、液位仪、测漏仪未设置ups电源

- 2、油罐操作井盖上部或井壁醒目位置未张贴油品标识和罐号

# 7已采取的对策措施

一、周边环境与总平面布置

1、加油站站址选择及外部距离符合规范要求。

2、总平面布局和站内防火距离符合规范要求。

3、加油站站房砖混结构，罩棚为钢架结构轻质顶，高6.3m。

4、加油站上方无输电线路和通讯线路跨越。

5、固定工艺管道均为无缝钢管悍接，埋地敷设，未穿过站房等建、构筑物。

二、设备设施及防火防爆

1、储罐采用内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐，通气管及露出地面的油品管道采用无缝钢管，埋地管道采用复合管道。设有高液位报警仪、防渗漏检测报警仪并配备UPS电源。

2、加油区共4个加油岛，3台双枪双油品潜油泵加油机，1台四枪四油品潜油泵加油机，均为托肯恒山科技（广州）有限公司生产：TH222B型税控燃油加油机，流量为4.5~45L/min，电源电压AC220V/50Hz，防爆等级为ExdbibmbⅡAT3Gb。

3、油储罐设有通气管，通气管口设有阻火器，通气管高出地面4m。

油储罐进油口、出油管、量油孔、通气管直接单独通往油罐，人孔设有操作井。

4、储罐及管道进行了静电接地，法兰连接处用铜片进行了跨接。卸油管采用内设金属丝的软管，可以和车辆的油罐和储油罐进行可靠的静电连接。

5、加油机罩棚顶灯为隔爆型荧光灯，罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具，选用防护等级IP55级的照明灯具。加油站内爆炸危险区域以外的照明灯具选用非防爆型。

6、输油管线采用地沟预埋式。

7、加油站罩棚顶设有防雷装置，周围建筑物、所有设施均在防雷有效保护范围内，防雷装置经防雷部门检测符合要求。

8、站内采用地沟式电缆敷设到用电设备。

9、加油站采用卸油、加油油气回收系统。

三、其他措施

1、加油站的进出口分开设置。

2、加油站内混泥土路面与珠山大道相连。加油站地面高度高于公路，排水坡向站外，站内无积水发生。

3、加油岛宽1.2m，高出地面0.2m，突出立柱0.6m。

4、每个储油罐设有钢筋混凝土基座，对油罐的固定采用了抗浮抱带固定在基础上，可防止油罐上浮和下沉。

四、安全生产管理机构及管理制度

该加油站制定了安全生产职责，明确规定了岗位人员的安全生产职责和要求。

制定了各种安全管理制度，包括：安全教育制度，检查制度，值班制度，消防设施、器材维护管理制度，明火管理制度，制定了加油、卸油的安全操作技术规程，制定了应急救援预案并进行了应急演练。

# 8现场整改落实情况

通过对该加油站现场检查，对发现的问题及需要改进的方面特提出如下几方面措施建议。

## 8.1隐患整改措施

依据有关法规、标准的要求，并结合加油站的实际情况，该加油站存在表8.1-1中的问题，并针对存在的问题提出相应的对策措施与建议，以进一步提高该加油站的安全管理水平。

检查中发现的隐患及整改措施如下表所示。

表8.1-1 隐患整改措施

| 序号 | 不合格项（隐患） | 措施建议 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 液位仪、测漏仪未设置ups电源 | 设置ups电源 |
| 2 | 油罐操作井盖上部或井壁醒目位置未张贴油品标识和罐号 | 油罐操作井盖上部或井壁醒目位置张贴油品标识和罐号 |

## 8.2 整改落实情况

针对在现场安全检查中发现的问题，评价组通知中国石化销售股份有限公司江西景德镇石油分公司朝阳加油站建设项目进行了整改。

中国石化销售股份有限公司江西景德镇石油分公司朝阳加油站建设项目对评价组在现场提出的整改意见进行了整改。

现场不合格项整改具体情况，见加油站隐患整改回复附件。

## 8.3建议采取的对策措施

1、加油站进一步加强安全管理和安全投入，不断提高安全管理人员和职工的技术、技能水平和安全意识，维护好设备设施， 进一步提高本质安全度，达到安全经营的目的。

2、加油站进一步加强安全管理和安全投入，不断提高安全管理人员和职工的技术、技能水平和安全意识，维护好设备设施，进一步提高本质安全度，达到安全经营的目的。

3、卸油时，确认铅封、运单信息和地罐空容，确认卸油罐对应加油机停止发油。且卸油期间，卸油员和驾驶员必须全程现场监护，做好巡查。

4、维护、检修应使用防爆型照明设备、防爆工具，严禁使用撞击易产生火花的工具。应定期对输油管道进行耐压试验，定时检测地下油罐泄露和人孔阴井油气浓度，确认无油料溢出。

5、加油机维修前应切断电源摘下皮带轮上的皮带。注意不要划伤各金属零件、密封件及密封结合面，以免造成泄露。

6、加强工作人员安全培训教育，定期组织加油区与充电区的综合应急演练。

7、加油站改造后，相关设施设备有较大变化，应急预案应根据实际情况进行完善或重新编制。

# 9 安全验收评价结论

1、中国石化销售股份有限公司江西景德镇石油分公司朝阳加油站建设项目由具有相应资质的单位设计、施工及安装；项目安全设施能按相关的法律、法规和标准规范的要求与主体工程同时经验收后投入生产和管理。

2、危险有害因素辨识结果

① 根据《危险化学品目录（2015年版）》（2022年修订），该加油站涉及的汽油、柴油属于易燃液体，属于危险化学品。其中汽油属于我国重点监管的危险化学品及特别管控的危险化学品。不涉及剧毒化学品、高毒物品、易制毒化学品、监控化学品、易制爆化学品。项目不涉及危险化工工艺。

②该加油站油罐区和加油区均不构成危险化学品重大危险源。

③企业在经营过程中存在的主要危险因素有：火灾爆炸、电气伤害、车辆伤害、高处坠落等，存在的主要危害因素有：有害物质、噪声等，同时存在人为失误和管理缺陷。应重点关注的危险有害因素为火灾爆炸。

3、项目公用工程能够满足安全经营的需要。

4、采用检查表评价法进行加油站安全评价，结论为符合要求。

5、加油站取得了消防验收意见书，防雷检测显示防雷装置合格，防雷检测报告在有效期内。加油站能够符合安全规范要求。

6、建设项目按照《中华人民共和国安全生产法》的要求进行“三同时”审批，安全设施按照安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”的要求进行。

7、项目在外部防火距离、平面布置、消防安全设施和措施能够满足国家法律、法规、标准、规范的要求。电气防爆防护、机械设备的安全保护等方面的安全设施建立有效。

8、危险度评价油罐区得分为12分，为Ⅱ级，属中度危险。由于加油站设紧急切断系统，采用埋地油罐、密封操作、液位报警、防渗漏检测等措施，危险有害程度能控制在可接受的范围。

9、加油站现场情况与设计图纸相符，符合国家和行业相关标准、规范的要求。

10、加油站制定了相应的管理制度，操作规程和事故应急预案，加油站的安全管理机构工作有力，加油站安全经营管理处于正常有序开展范围。

11、在安全验收评价现场检查中发现的安全隐患项，本报告提出了相应整改建议和措施，江西景德镇石油分公司朝阳加油站建设项目针对隐患进行了相应的整改。

综上所述，江西景德镇石油分公司朝阳加油站建设项目建设项目安全设施和措施在正常经营过程中能够满足安全经营的条件，消防设施到位且在有效期内，安全管理能够满足正常安全经营的需要，具备安全验收的条件，符合经营和储存危险化学品的安全条件要求。

# 现场照片：

# 10 附件

附件1：专家评审意见

附件2：专家评审意见回复

附件3：加油站试运行报告

附件4：整改回复

附件5：营业执照

附件6：项目备案登记表

附件7：土地证

附件8：安全条件审查意见书及安全设施设计审查意见书

附件9：安全生产工作领导小组成立文件

附件10：安全管理制度、安全操作规程目录

附件11：加油站安全负责人、安全管理人员任命书

附件12：主要负责人及安全管理人员证

附件13：应急预案备案登记表

附件14：应急教育培训记录、应急演练记录

附件15：防雷装置检测报告

附件16：设计单位、施工单位、监理单位资质

附件17：竣工报告

附件18：工伤保险凭证

附件19：油罐合格证

附件20：试运行报告

附件21：竣工图